建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：山西雁阳繁峙县一期10万千瓦光伏发电项目

建设单位（盖章）：山西雁阳新能源有限公司

编制日期：二O一九年十月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 山西雁阳繁峙县一期10万千瓦光伏发电项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西雁阳新能源有限公司 |
| 法人代表 | 于大伟 | 联系人 | 王成洲 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市繁峙县柏家庄乡岳岩庄村 |
| 联系电话 | 15558358218 | 传 真 | -- | 邮政编码 | 034302 |
| 建设地点 | 山西省忻州市繁峙县柏家庄乡岳岩庄村一带 |
| 立项审批部门 | -- | 批准文号 | -- |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 太阳能发电D4416 |
| 占地面积 （平方米） | 3344455（5016.7亩） | 绿化面积 （平方米） | - |
| 总投资 （万元） | 45846.55 | 其中：环保投资（万元） | 150 | 环保投资占总投资比例 | 0.33% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产日期 | 2020年2月 |
| 工程内容及规模： 1项目背景 光伏发电是我国重要的战略性新兴产业，对优化我国的能源结构和防治大气污染具有重大的战略意义。为推进光伏发电健康有序的发展，国家有关部门和各级政府出台了一系列的政策和措施。2019年5月，国家能源局发布了《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（国能发新能〔2019〕49号，以下简称《通知》），启动了2019年光伏发电国家补贴竞价项目申报工作。2019年7月，国家能源局正式公布了“2019年光伏发电国家竞价补贴范围项目名单”，本项目列入其中。2019年8月5日，山西省能源局以晋能源审备（2019）8号出具了项目备案证（见附件2）。 2评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，以及《建设项目环境保护管理条例》，山西雁阳繁峙县一期10万千瓦光伏发电项目需要办理环评手续。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）中“第91项其他能源发电”的规定，本项目属地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）类工程，应编制环境影响报告表。山西雁阳新能源有限公司于2019年8月8日正式委托重庆丰达环境影响评价有限公司承担本项目的环境影响评价工作。根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），并网光伏发电工程和送变电站工程均属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 本项目工程内容包含220kV升压站1座，不含220kV外送线路，本次环评仅对升压站施工期环境影响、运营期的声环境、水环境、环境空气以及固体废物影响进行分析。站内100MVA主变及220kV外送线路属100kV以上输变电工程，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《山西省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》可知，应另行评价，报省级环保主管部门审批。 接受委托后，我公司派技术人员进行了现场调查，经调查可知工程尚未建设。技术人员对工程所在区域的自然地理环境、自然生态环境以及污染源进行了现场调查，收集了当地的自然环境资料，详细了解了本工程内容及工艺特点，根据国家及山西省相关环保法律法规，编制完成了《山西雁阳繁峙县一期10万千瓦光伏发电项目环境影响报告表》（报审本）。现场踏勘时，本工程未开工建设。 忻州市生态环境局于2019年9月2日在忻州市主持召开了技术审查会，根据技术审查意见，我们对报告表进行了认真修改和完善，完成了《山西雁阳繁峙县一期10万千瓦光伏发电项目环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位，并由建设单位呈报环保主管部门审批。 3太阳能资源分析 可研告中采用Solargis软件对数据校核测算，可知项目建设地所在区域年水平面太阳总辐射曝辐量为5702.4MJ/m2•a，根据《太阳能资源评估方法》（QX/T89—2018）判定其太阳能资源很丰富，具备工程开发条件。 4“三线一单”相符性分析 4.1生态保护红线 截止目前，山西省生态保护红线划定方案尚未批准公布。根据《生态保护红线划定指南》（环办生态[2017]48号）可知，国家级和省级禁止开发区域包括有：国家公园；自然保护区；森林公园的生态保育区和核心景观区；风景名胜区的核心景区；地质公园的地质遗迹保护区；世界自然遗产的核心区和缓冲区；湿地公园的湿地保育区和恢复重建区；饮用水水源地的一级保护区；水产种质资源保护区的核心区；其他类型禁止开发区的核心保护区域。其他各类保护地：极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地（含滨海湿地）、国家级水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区、野生植物集中分布地、自然岸线、雪山冰川、高原冻土等重要生态保护地。 按照生态红线划定原则，本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等环境敏感区内，符合生态保护红线划定原则。 4.2环境质量底线 根据山西省大气污染防治工作领导组办公室关于2018年度全省各县（市、区）环境空气质量状况的通报可知，繁峙县2018年度环境空气例行监测数据：SO2浓度均值为81μg/m3，NO2浓度均值为36μg/m3，PM10浓度均值为76μg/m3，PM2.5浓度均值为44μg/m3，CO第95百分数为3.2mg/m3，O38h第90百分位数为152μg/m3，NO2年均浓度、CO第95百分数和O38h第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准，SO2、PM10和PM2.5年均浓度出现超标，最大浓度占标率分别为135%、108.6%和125.7%，判定繁峙县为不达标区。 项目所在地为繁峙县偏远山区，区内无工业企业分布，环境空气质量良好；根据声环境现状监测结果，升压站选址昼间在41.2dB（A）、夜间38.1dB（A），监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类限值要求。 4.3资源利用上线 本项目占地类型为其他草地，属于未利用地，符合国土资源部、国务院扶贫办和国家能源局2017年9月25日联合发布的国土资规[2017]8号文“优先选用未利用地”的要求。 所以本项目符合资源利用上线划定原则。 4.4环境准入负面清单 截止目前，本项目所在地尚未公布环境准入负面清单。本次评价对照国家产业政策及规划进行了说明。具体分析如下： （1）产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》及修改单（2013年5月），本项目属允许类，符合产业政策要求。 （2）规划符合性 根据山西省能源局出具的“山西雁阳新能源有限公司光伏发电项目备案证”可知，本项目列入山西省2019年光伏竞价上网项目中，符合山西省新能源发展规划。 5项目概况 5.1项目名称、建设性质、地点 项目名称：山西雁阳繁峙县一期10万千瓦光伏发电项目 建设单位：山西雁阳新能源有限公司 建设性质：新建 建设地点：本项目位于忻州市繁峙县柏家庄乡岳岩庄村一带。项目地理位置详见附图1和附图2。 5.2项目投资及资金来源 项目总投资为45846.55万元，资金由企业自筹和申请银行贷款解决。 5.3项目主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表1。 表1 项目主要技术经济指标 序号 项 目 单位 指 标 备 注 一 技术指标 1 核定规模 MWp 100 2 总占地面积 m2 3344455 5016.7亩 3 代表年太阳总辐射量 MJ/m2 5702.4 4 年均等效发电小时数 h 1458.50 5 年均发电量 万kwh 14585.982 6 职工定员 人 10 二 经济指标 1 首年有效利用小时 h 1465.2 2 申报电价(含税) 元/kWh 0.3492 3 所得税 % 25.0% 4 设备折旧年数 年 18.0 5 设备残值 % 3.0% 6 静态投资单瓦价格 元/W 3.9026 7 静态总投资 万元 39025.6 8 总投资 万元 39729.0 9 总电费收入（不含税） 万元 102507.6 10 年均电费收入（不含税） 万元 4100.3 11 税后利润总额 万元 41702.8 12 年均税后利润 万元 1668.1 13 全投资内部收益率 % 7.53% 14 全投资回收期 年 10.61 15 贷款比例 % 70.0% 16 贷款利率 % 5.15% 17 贷款期限 年 15.0 18 资本金内部收益率 % 10.91% 19 资本金回收期 年 10.47 5.4工艺简述 场区由40个2.5MW光伏阵列组成。每个光伏阵列以太阳能电池组件-集中式逆变器-升压变压器的发电模块构成。全场40个箱式变压器共采用5回35kV集电线路并联接入新建的一座220kV升压站。 6工程内容 6.1建设规模 本工程装机容量为100MW。电场服务年限25年，平均年发电量为14585.982万kW·h。 6.2建设内容 本项目组成包括发电工程、道路工程、集电线路、220kV升压站。工程主要建设内容见表2。 表2 工程主要建设内容一览表 项目 建设内容 主体工程 光伏阵列 电站总装机容量100MW，共安装335Wp多晶硅光伏组件298520块，全部采用固定式支架安装，倾角31°，光伏阵列均面向正南方，方位角为0°。 逆变系统 629台136kW组串式逆变器 箱变系统 40台35kV箱式变压器 220kV升压站 升压站内设综合控制楼、一二次设备集装箱、220kV主变、无功补偿装置、出线架构、事故油池、污水处理设施、危废暂存库等。 辅助工程 道路工程 进场道路均为现有道路，宽度约4m。新建场内检修道路17.0km，路基宽4m，路面宽3.5m，垫层采用250mm天然砂砾，面层采用泥结碎石。 集电线路 场内采用5回35kV集电线路接入新建220kV升压站，长度共计27.5km，其中沿检修道路埋地段19.5km，架空段8.0km。塔基40基。 公用工程 施工期用水外购，用电引接附近电网，并自备柴油发电机。 运营期光伏组件清洗水外购，生活用水接自万民庄村给水管网 环保工程 废气 无 废水 升压站设一座0.5m3/h地埋式一体化污水处理设施和一座150m3集水池，处理后的污水用于升压站绿化浇洒。 固废 升压站设封闭式垃圾桶，生活垃圾集中收集后送当地环卫部门指定地点处置。 废旧光伏组件和废电气元件返厂维修利用或交废品回收单位处置。 升压站设一座30m3事故油池，废油交由有危废资质的单位处置。 升压站设一座10m2危废暂存库，废旧蓄电池暂存于危废库中，定期交由有危废资质的单位处置。 噪声 选用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施。 生态 施工结束后，临时占地全部恢复植被。 6.3总图布置 （1）光伏电场 本项目光伏场区所用地块相对集中，占地类型为其他草地，属于未利用地，光伏组件采用固定式支架，全场共布设40个阵列。场区总平面布置见附图3。 （2）220kV升压站 升压站位于场地南侧、神沟村西北方向1.5km。用地面积约6305m2，主要包括综合控制楼、一二次设备集装箱及220kV主变等室外设备。主入口设在升压站北侧，紧邻场外公路，对外联系方便，室外设备布置在南侧，工艺流程顺畅，建筑布局合理。 综合控制楼，框架结构，建筑面积912.1m2，层高3.3m，由休息室、办公室、监控室、储藏室、餐厅等构成。 220kV升压站布置见附图4。 （3）道路工程 道路工程分为进场道路和场内检修道路工程，进场道路利用现有的泥结石路及村村通道路，宽度约3m。场内检修道路新建17.0km。路面宽3.5m，转弯处6m，泥结碎石路面。 （4）集电线路 线路工程起点为光伏场区箱式变压器，终点为光伏场区220kV升压站，设计5回线路，路径长度约为27.5km，其中埋地段采用ZRC-YJLHY23-26/35KV-3X95、ZRC-YJLHY23-26/35KV-3X185、ZRC-YJLHY23-26/35KV-3X300型电缆直埋敷设，小计19.5km，架空段采用JL/G1A-240型，小计8km。集电线路走向见附图3。 （5）施工临建区 本工程设一座施工临建区，位于电场内升压站附近。临建区布设有堆料场、综合加工厂、仓库、办公生活区等，临建区占地面积4700m2，平面布置见附图6。 （6）占地情况 本项目总占地面积3344455m2，包括永久占地和临时占地。永久占地包括升压站站占地6305m2和集电线路杆塔基础占地100m2；临时占地包括光伏场区占地3333350m2、施工临建区占地4700m2。施工期不设取弃土场。占地情况见表3。 表3 项目占地面积汇总表 占地类型 占地性质 永久占地 集电线路杆塔 升压站 合计 其他草地 100m2 6305m2 6405m2 占地类型 占地性质 临时占地 光伏场区 施工临建区 合计 其他草地 3333350m2 4700m2 3338050m2 6.4工程概述 （1）光伏系统总体方案 本项目分成40个光伏阵列，每个阵列装机容量约2.5MWp，每个阵列安装335Wp多晶硅太阳能电池板，每20块光伏组件串联成1个光伏组串，每20或21个光伏组串接入1台136kW组串式逆变器，逆变器采用组串式，转换后的交流电汇流接入1台3150kVA箱式变压器。全场箱式变压器经5回35KV电缆集电线路并联接入220kV升压站。 （2）组串排布方式及间距 场区光伏组件竖向排列，按2行10列串联成一个光伏组串。 光伏组串排列方案见图2。 图2 光伏组串排列方案 光伏阵列前后之间不存在高程变化的情况下，阵列前后排间距为9m，并根据高程变化进行调整。 （3）支架设计 支架安装形式全部采用固定式支架，倾角31°。光伏组件支架结合光伏组件排列方式布置，采用横向横梁，纵向支架方案。光伏组件距离地面高度为0.8m。 支架基础采用钻孔灌注桩基础，桩基入土深度为1.4m，基桩顶露出原始地面0.15m左右，上部立柱与基桩连接。 图3 固定倾角支架结构示意图 （4）光伏组件选型 本项目选用72片大功率的335Wp多晶硅电池组件，光电转化效率为17.7%。 （5）光伏组件清洗 本项目电场光伏板的清洗方式为清水冲洗方式。电场配设一辆水力清洗车，储水罐容量5m3，清洗水外购，每天作业4车次，耗水20m3，全场清洗一次需20天，夏季每月清洗一次，按照5个月考虑，共需水量2000m3/a。冬季每次沙尘天气之后采用人工清扫。 6.5发电量估算 根据初设可知，该项目的首年发电量为15960万kWh，首年等效发电小时数为1596h。25年总计发电量为36.46亿kWh，25年年均发电量14585.982万kWh，年均等效发电小时数为1458.50h。详见表4。 表4 运营期内光伏电站逐年上网电量估算表 时间 发电量（万kWh） 等效发电小时(h) 时间 发电量（万kWh） 等效发电小时(h) 第1年 15960.00 1596.00 第14年 14470.40 1447.04 第2年 15845.42 1585.54 第15年 14355.82 1435.58 第3年 15730.83 1573.08 第16年 14241.23 1425.12 第4年 15616.25 1561.62 第17年 14126.65 1412.66 第5年 15501.66 1550.17 第18年 14012.06 1401.21 第6年 15387.08 1538.71 第19年 13897.48 1389.75 第7年 15272.49 1527.25 第20年 13782.89 1378.29 第8年 15157.91 1515.79 第21年 13668.31 1366.83 第9年 15043.32 1505.33 第22年 13553.72 1355.37 第10年 14928.74 1492.87 第23年 13439.14 1343.91 第11年 14815.15 1481.42 第24年 13325.55 1332.46 第12年 14699.57 1469.96 第25年 13209.97 1321.00 第13年 14585.98 1458.50 25年总和 364625.62 / 25年平均 14585.982 1458.50 6.6主要设备 主要设备见表5。 表5 主要设备一览表 序号 项目 单位 数量 规格 1 多晶硅光伏组件 块 298520 型号 72片大功率 峰值功率 Wp 335 开路电压 V 46.15 短路电流 A 9.31 工作电压 V 37.88 工作电流 A 8.85 外形尺寸（长×宽×高） mm 1966×992×35 重量 kg 21.6 峰值功率温度系数 %/℃ -0.41 开路电压温度系数 %/℃ -0.31 短路电流温度系数 %/℃ +0.05 组件转换效率 % 17.7 2 组串式逆变器 台 629 型号 SG136TX 推荐的最大功率 kW 150 最大输入电压 Vdc 1100 MPPT输入电压范围 V 200～1000 最大效率 % 99% 额定交流输出功率 kW 136 额定交流频率 Hz 50 额定电网电压 Vac 540 功率因素（cosφ） ≥0.99 电流波形畸变率（额定功率时） % ＜3 夜间自耗电 W <2 3 箱式变压器 台 40 干式变压器 容量 kVA 2500 额定电压 kV 35 4 220kV升压站 双绕组有载调压油浸自冷变压器 台 1 型号 SZ11-100MVA/220 电压等级 230±8×1.25%/37kV 220kV配电装置 GIS成套装置 组 主变进线间隔、送出线路间隔、PT间隔 35kV配电装置 35kV铠装移开式开关柜 （光伏进线柜） 面 5 35kV铠装移开式开关柜 （母线设备柜） 面 1 35kV铠装移开式开关柜 （SVG柜） 面 1 35kV铠装移开式开关柜 （接地变柜） 面 1 35kV铠装移开式开关柜 （主变进线柜） 面 1 35kV SVG成套装置 套 1 35kV户外接地变 套 1 6.7职工定员与工作制度 本工程职工定员10人，年工作365天，采用单班生产制，每班工作时间为8小时。电场设计为无人值守，日常监控和管理设在220kV升压站内。 7施工设计 （1）施工定员 项目施工工期约4个月，施工人员平均150人，高峰期200人，施工管理和设计人员约15人，为建设单位人员，食宿安排在施工临建区，其余施工工人以附近村庄闲散劳动力为主，食宿自行解决。 （2）施工用水 光伏电站用水包括建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等。根据《光伏发电工程施工组织设计规范》及国内已建光伏电站的施工经验，确定本工程施工高峰期用水量为5m3/d，水车运送。 （3）施工用电 本工程施工用电电源引自附近10kV电源，沿光伏电场道路架设。并自备65kW柴油发电机4台。本工程高峰期施工用电负荷为250kW。 （4）主要建筑材料来源 本工程所需的主要材料为石料、水泥、支架、槽钢等钢材，来源充足，可从当地购买，支架和槽钢等钢材直接从厂家发运，混凝土外购商混。 （5）施工道路 本工程新建场内检修道路17.0km，路基宽4m，路面宽3.5m，转弯处6m，泥结碎石路面。主干线连接各方阵箱变。 8公用工程 （1）供水 本工程用水主要为生活用水和生产用水，生活用水为升压站人员日常洗涮冲厕等用水，升压站定员10人，生活用水量按《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2015）标准取值为100L/p.d，用水量为365m3/a，升压站生活用水接自万民庄村给水管网。生产用水为光伏组件日常冲洗水，光伏组件每年5-9月进行冲洗，清洗用水量为2000m3/a，水源外购。 （2）排水 本项目排水主要为光伏组件的清洗废水和升压站生活污水。组件清洗时不加洗涤剂，废水水质成分简单，主要为SS，清洗废水产生量为20m3/d（2000m3/a），清洗后的废水直接排入电场内土壤吸收。升压站职工生活污水主要为日常洗涮和冲厕废水，产生系数按照用水量的80%，产生量为292m3/a，经站内污水处理装置处理后回于升压站绿化洒水。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，占地主要为其他草地，土地利用现状见附图8，不存在与本项目有关的原有污染源和环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等） 略。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 略。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中对环境敏感因素的界定原则，经过调查了解，工程区域内无特殊保护区、生态敏感与脆弱区和社会关注区。评价区没有文物保护单位、名胜古迹和风景名胜区，无珍稀野生植物、动物等。 本项目升压站周围200m范围内无声环境保护目标，本评价确定的环境保护目标是周边村庄的环境空气质量、地表水环境和生态环境。 各环境要素的具体保护对象见表8，主要保护目标图见附图2。 表8 区域环境敏感目标 环境要素 敏感目标 方位 距离 保护要求 环境空气 万民庄新址 S 升压站南侧1.3km 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及其修改单中二级标准 神沟村 ES 升压站东南侧1.5km 岳岩庄村 WN 升压站西北侧1.7km 红沟村 WN 升压站西北侧3.8km 地表水 滹沱河 N 光伏场区北边界北侧200m 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中Ⅲ类标准 声环境 万民庄新址 S 升压站南侧1.3km 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准 神沟村 ES 升压站东南侧1.5km 岳岩庄村 WN 升压站西北侧1.7km 地下水 区域浅层地下水 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类水质 柏家庄乡水源地 W 升压站西侧6.8km 生态环境 区域植被、土壤 临时占地进行生态恢复，减少和防治水土流失

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气 环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。标准值见表9。 表9 环境空气质量标准（二级） μg/Nm3 标准值 项目 年平均 24h平均 1h平均 SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 PM10 70 150 —— PM2.5 35 75 —— CO 4 10 O3 160 200 2.地表水 距离本项目最近的地表水体为滹沱河，依据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），区域属海河流域滹沱河山区滹沱河“乔儿沟～孤山水库出口”，该段水环境功能为一般鱼类用水保护，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 表10 地表水质量标准表 单位：mg/L 项目 pH 溶解氧 高锰酸盐指数 生化需氧量 氨氮 挥发酚 标准 6-9 ≧2 6 4 1.0 0.005 项目 化学需氧量 氟化物 砷 六价铬 氰化物 硫化物 标准 20 1.0 0.05 0.05 0.2 0.2 3.声环境 项目地处农村区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。见表11。 表11 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 1 55 45 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.施工噪声排放标准 本项目建设施工厂界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间不超过70dB(A)，夜间不超过55dB(A)。 2.厂界噪声排放标准 运营期电场场界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，即昼间不超过55dB(A)，夜间不超过45dB(A)。 运营期升压站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间不超过60dB(A)，夜间不超过50dB(A)。 3.固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单要求[环境保护部公告（2013年第36号）]，危险废物分类按照《国家危险废物名录》（2016版，2016年8月1日实施）执行；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改清单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目光伏场区运营期间不产生和排放大气污染物，组件清洗废水水质成分简单，主要为SS，清洗水量较少，不会产生地表径流，由场内植被吸收和自然蒸发；生活污水经处理后回用于升压站绿化洒水，不外排。所以本项目不涉及到污染物排放总量问题。 因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图示）： 1、建设期 本项目主要施工包括：道路修建、电场建构筑物基础开挖、混凝土浇筑、设备安装、电缆敷设等。施工流程及环境影响环节见图4。 图4 光伏电站施工流程及环境影响环节示意图 1）总体施工要求 （1）土建施工本着先地下、后地上的顺序，依次支架、箱变基础和升压站基础工程。 （2）在光伏电站周围设置安全密纹焊接网围栏，围栏高度2.3m，立柱中心距3m，直埋式立柱高度2.6m，网格尺寸120×200mm。 （3）支架基础采用钻孔灌注桩基础，灌注桩直径200mm，基础埋深1.4m。支架采用钢支撑结构。 （4）组件采用31°倾角地面方式安装，2×10组串。 （5）箱变基础采用C30钢筋混凝土块基础，垫层采用C15，占地4.3m×3.6m。 （6）电缆埋深1.0m，缆沟开挖宽度0.7m，作业带宽度2.5m，然后用预制钢筋混凝土槽盒加以保护。 2）土石方工程 本项目土石方主要来自于土建工程，主要包括电场设施基础、电缆沟开挖、道路修筑建设。土方开挖及回填工程量见下表。 表12 土方工程汇总表 项目 施工期扰动长度km 施工期扰动面积m2 恢复期扰动面积m2 开挖m3 回填m3 差方m3 余方m3 备注 电缆沟开挖 19.5 19500 19500 14625 14015 - 610 余方用于道路、升压站施工填方 道路 施工 17.0 68000 68000 8200 9230 | 1030 - 箱变基础施工 740 - 1690 1270 - 420 升压站 - 6305 - 6020 6420 400 - 施工临建区 - 4700 4700 3700 3300 - 400 总计 - 92200 34235 34235 1430 1430 3）组件和支架安装 光伏组件和支架由厂家制作提供，支架基础安装完成经验收合格后，进行光伏组件的安装。组件电缆连接采取串接方式，插接要紧固，引出线应预留一定的余量。 4）箱变、逆变安装 箱变和逆变器通过汽车运抵就位，采用160T汽车吊吊装就位。吊装就位后要即时调整加固，将设备基础槽钢与预埋件焊接。 主要施工机械见表13。 表13 主要施工机械一览表 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 1 汽车式起重机 30t 台 2 2 蛙式打夯机 HW-01 台 4 3 内燃压路机 15t 辆 1 4 小型自卸汽车 辆 2 5 推土机 HP80型 台 1 6 钢筋调直机 φ10 内 台 2 7 钢筋切断机 φ40 内 台 2 8 钢筋弯曲机 φ40 内 台 2 9 钢筋电渣焊机 DH32 台 2 10 钢筋对焊机 | UN100 台 2 11 电焊机 交直流 台 3 12 反铲挖掘机 0.6m3 台 2 13 插入式振捣器 CZ-25/35 只 10 14 柴油发电机组 65kW 台 4 2、运营期 白天有日照时，通过37个光伏阵列将光能转化为电能，经逆变器将直流电转换为交流电，每个阵列连接1座35kV箱式变压器，组成阵列-箱变单元接线，该单元接线将阵列逆变组件输出的电压升至35kV；将37座箱变经5回35kV电缆集电线路送至220kV升压站。 项目运营期工艺流程及排污节点见图5。 |
| --- | --- | --- |
| 主要污染工序： 1、施工期环境影响因素 1）大气环境影响因素 大气污染主要是施工期道路修筑、基础开挖、物料运输产生的短期扬尘和运输车辆、柴油发电机燃油产生的废气。 2）水环境影响因素 施工场地的施工废水，施工营地的生活污水。 3）固体废物环境影响因素 施工期产生的施工渣土等，施工人员的生活垃圾。 4）声环境影响因素 施工期的噪声源主要为各类施工机械产生的噪声。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、电焊机等。这些噪声源的噪声级分别在95dB（A）～105dB（A）之间。 5）生态影响 土石方开挖过程对地表植被造成破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。 2、运营期环境影响因素 1）大气环境影响因素 本工程运营期职工办公生活采暖使用电暖气和空调，无废气排放。 2）水环境影响因素 本项目废水主要为值班人员生活污水和光伏组件冲洗废水，生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等，冲洗废水主要污染物为SS。 3）固体废物环境影响因素 （1）电场运行过程产生的故障光伏组件； （2）电气设备维修产生的废电气元件； （3）废旧蓄电池； （4）废变压器油； （5）生活垃圾。 4）声环境影响因素 本项目噪声源主要为升压站主变压器。 |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生的浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | - | - | - | - | - | - |
| 水污 染物 | 组件清洗废水 | SS | 200mg/L | 0.26t/a | 0 | 0 |
|  | 生活污水 | COD BOD NH3-N SS | 150mg/L 50mg/L 10mg/L 200mg/L | 0.044t/a 0.015t/a 0.003t/a 0.059t/a | 0 | 0 |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废光伏组件 | 29块/a | 由生产厂家回收 |
|  |  | 废电器元件 | 40件/a | 返厂维修再利用 |
|  |  | 废蓄电池 | 20块/15a | 暂存于10m2危废暂存间，送交有资质单位处理 |
|  |  | 废变压器油 | 40t/5a | 设置30m3事故油池，由有资质的单位回收处置 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 送当地环卫部门指定地点处置 |
| 噪声 | 变压器 | 噪声 | 83dB（A） | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本工程施工过程将进行土石方的挖填，包括道路工程、设施基础施工、升压站建设，以及电缆敷设等，一方面要挖除现有地表植被，进行基础混凝土浇筑；另一方面，施工机械和人员的活动也会对地表植被造成破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。 电场占地类型为未利用地（其他草地），升压站占地为建设用地，道路、设备基础占地会使原有草本植物群落消失殆尽，光伏组件全部架空，不直接占压土地，电缆敷设为临时占地，场区建成后，将对临时占地采用灌草混植进行植被恢复，以弥补原有植物的损失。 |

# 环境影响分析

| 施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 施工期环境空气影响主要表现为施工机械燃油废气和施工扬尘污染。施工机械废气主要包括运输车辆和柴油发电机产生的废气，评价要求对施工机械加强保养，燃用符合标准的油品，严禁使用报废车辆和柴油发电机，以减少施工对周围环境空气的影响。施工扬尘来自土石方开挖产生的扬尘和物料堆放扬尘以及交通运输扬尘。 由于土石方过程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染，其扬尘量的大小与诸多因素有关，本评价利用类比法对大气环境影响进行分析。北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明： 建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量二级标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍； 建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/Nm3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量二级标准的1.6倍。 本项目在施工过程中当遵循《山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划》以及“忻州市大气污染防治2018年行动计划”中对施工扬尘的控制要求，认真做好施工期环境保护工作。 虽然建设期的环境影响基本上都是短期的、局部的和可逆的，但若不采取有效的污染防治措施，仍会对周围环境造成一定影响。环评提出防治措施和要求见表14。 表14 建筑工地扬尘控制措施 序号 控制措施 基本要求 1 硬化与管理 1.工地路面100%硬化。 2.任何时候车行道路上都不能有明显的尘土。 3.道路清扫时必须采取洒水措施。 4.施工期采用商业混凝土，不设混凝土搅拌站。设备安装采用预制件，不设加工厂。 2 边界围挡 1、围挡高度不低于2m，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失； 2、围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；拆迁工程在建筑拆除期间，应在建筑结构外侧设置防尘布。 | 3、任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 3 裸露地（含土方）覆盖 1、每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施； 2、覆盖措施的完好率必须在90%以上； 3、覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 4 易扬尘物料覆盖 1、所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； 2、防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%； 3、小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。 5 持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；拆迁现场应当有专人负责保洁工作，配备洒水设备，定期洒水清扫。 6 运输车辆 冲洗装置 1、运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路； 2、洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa； 3、洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L； 4、施工场所车辆入口和出口30m以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料； 5、污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统； 6、无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境或市政下水系统； 采取以上措施后，可以有效的降低扬尘，减少扬尘对周围环境的影响。 本工程施工期备用柴油发电车运行时会产生少量的废气，考虑到柴油发电车为备用电源，非连续排放，且排放量不大，对施工区域的空气环境影响不大。 本工程施工期生活区包括办公室、会议室、宿舍、厨房、餐厅等用房。食堂采用灌装石油气，炉灶设置油烟净化器，处理后食堂油烟废气满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2002）的要求，对周围环境空气影响较小。 2、水环境影响分析 施工期废水和生活污水来自施工用水和施工人员生活用水的排水。施工用水主要为砂石料拌和和设备冲洗以及场地的降尘洒水等。对施工废水设沉淀池，沉淀后循环利用，基本没有废水外排。施工生活区会有施工人员生活杂用废水产生（施工期设旱厕，无冲厕废水），沉淀处理后可用于开挖土方堆体抑尘洒水，旱厕的粪便经堆肥处理可作为农肥使用。 3、固体废物影响分析 本工程施工期产生的固废主要为废弃材料和施工人员的生活垃圾。为了减少施工期固废对周围环境造成的影响，环评要求建设单位采取以下防范措施： 1）废弃材料主要为材料加工过程中产生的边角料，可集中送至环卫部门规定的地点合理处置，并接受环卫部门的监督管理。土石方开挖过程中移挖作填，可做到土石方平衡，不需设置取弃土场。 2）施工临建区设置垃圾桶收集施工人员生活垃圾，统一送至环卫部门指定地点处理。 4、噪声影响分析 施工期噪声主要源自施工机械和运输车辆。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、装载机、压实机、振捣棒和振捣器等。这些噪声源的声功率级为95dB(A)~105dB(A)。施工噪声源可近似为点源，根据点声源衰减模式，可预测出各施工机械满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值的边界距离，即达标距离。经预测可知，施工边界噪声达标的最大距离为127m。主要施工机械设备的噪声值及各种施工机械达标距离见表15。 式中：Lr ——距声源r处的声压级，dB（A） Lw ——声源的声功率级，dB（A） r ——预测点距声源的距离，m； 表15 主要机械设备噪声值及达标距离 声源 声功率级dB（A） 各声源衰减预测值(dB(A)) 达标距离 100m 200m 300m 400m 500m 昼间标准 70dB（A） 夜间标准 55dB（A） 起重机 105 57.0 51.0 47.5 45.0 43.0 23m 127m 挖土机 105 57.0 51.0 47.5 45.0 43.0 23m 127m 推土机 100 52.0 46.0 42.5 40.0 38.0 13m 71m 装载机 100 52.0 46.0 42.5 40.0 38.0 13m 71m 压实机 95 47.0 41.0 37.5 35.0 33.0 7m 40m 振捣棒 95 47.0 41.0 37.5 35.0 33.0 7m 40m 由表15可知，距声源200m处噪声排放值最大为51.0dB（A），低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类昼间标准（55dB（A））；距声源400m处噪声排放值最大为45.0dB（A），达上述标准中的1类夜间标准（45dB（A））。因此，昼间施工的噪声影响范围为周边200m，夜间施工的影响范围为周边400m。 距离本项目最近距离村庄为升压站东南侧1.3km的万民庄村新址，根据预测结果，本项目施工不会对村庄声环境造成影响。为了保证施工期的影响降至最低，环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声对周围环境的影响： 1）制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制； 2）在距离村庄较近的区域施工时，高产噪设备的施工时间应安排在日间非休息时段，具体时间为6:00～12:00，14:30～22:00； 3）施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备进行定期的维修、养护； 4）对位置相对固定的产噪机械设备，能设在棚内操作的应设置操作间，不能入棚的要建立隔声屏障，以减少施工噪声对周围环境的影响； 5）施工期，建设单位和有关管理部门应设立举报途径，并应加强日常监督管理，发现违规行为应及时纠正，以确保工程施工阶段的声环境要求。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 5、生态环境影响分析 本项目总占地面积3344455m2（5016.7亩），其中永久占地6305m2，临时占地3338050 m2。光伏场区圈地3333350m2（5000亩），占地类型为未利用地（其他草地），场外集电线路杆塔占地100 m2（0.15亩），施工临建区设在升压站西侧，面积4700m2（7.05亩），升压站占地6305m2（9.46亩）。 依据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），工程永久和临时占地范围2~20km2，且工程影响区域为一般区域。因此，确定本项目生态环境影响评价等级为三级，评价范围为光伏场区各地块红线范围、地块连接道路以及地块外集电线路占地范围。 本工程施工过程将进行土石方的挖填，包括道路工程、设施基础施工以及电缆敷设等，一方面要挖除现有地表植被，进行基础混凝土浇筑；另一方面，施工机械和人员的活动也会对地表植被造成破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。光伏项目建设在一定程度上将改变原有动物栖息环境，惊扰动物正常活动。 1）土地利用影响分析 光伏电场圈地面积5000亩，占地类型主要为未利用地（其他草地），场内电缆敷设临时占地面积29.2亩，箱变基础占地1.1亩，场内检修道路占地102.0亩。 场内的光伏组件全部架空，不会直接压占土地；建设期间道路采用碎石直接铺设；施工临建区、电缆沟的开挖占地均为临时占地，施工结束后进行人工植被恢复，恢复土地原有性质；箱变等设施基础的建设会破坏原有地表植被，将占地区土地从草地转变为建设用地，但相对于整个占地区域而言，设施基础占地零星分布于场区，不会改变区域整体土地利用格局。 2）植被的影响分析 评价区无珍稀濒危的物种，项目占地损毁的主要自然植被类型为群落结构和物种组成较为简单、生产力一般的草丛，植物种类均为当地常见种，易于恢复，而且造成的面积损失主要表现为点和线，分散在很大的区域内，因此本项目的建设不会对区域现有植被类型组成及分布格局造成显著改变，对区域植被的总体影响不大。 根据植被现状调查结果表明，本工程建设破坏的植被主要为草丛，评价区内草本植被多为一年和多年生禾草及蒿类草丛，包括白羊草、针茅、蒿类、百里香等，这些植物均为区域以及山西省内分布较广的常见种，资源丰富。本工程的建设不会大面积的破坏区域植被，仅会造成零星的损毁，所以不会造成生物多样性的显著降低和物种消失，而且这种影响是暂时的、可逆的。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地人工多种植被恢复，永久占地采取相应的植被补偿措施，评价范围内的植被种类和数量将会得到较大的改观，项目建设对植物种群影响的痕迹也会逐渐消退。 因此，本工程的建设对评价范围内植物种类及分布均不会造成明显影响，对区域植物物种多样性的影响较小。 3）对动物的影响 施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、打桩机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响相对较大。 预计在施工期，周边的动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息环境需要相对安静，因此本区的鸟类将受较大影响，而本区内无大型野生动物，主要有野鸡、野兔、鼠类等小型动物，可能会迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。 |
| --- | --- |

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目无废气排放。 2、水环境影响分析 （1）评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染型建设项目，作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。地表水环境影响评价自查表见表16。 （2）生活污水处理规模及工艺 本项目废水主要为电场光伏板冲洗废水和升压站生活污水。 光伏组件冲洗水不加洗涤剂，水量较少且水质成分简单，主要为SS，冲洗后的废水由场内草地自然吸收和蒸发。 升压站定员10人，生活用水量按每人100L/d计，共需1m3/d，生活污水产生系数按照用水量的80%，产生量为0.8m3/d（292m3/a），排入站内污水处理装置处理。 站内设计建设一座地埋式生活污水一体化处理设施和一座150m3的集水池。生活污水处理工艺采用AO法，处理能力为0.5m3/h，处理后水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准，处理后的废水回用于电场和道路绿化浇洒。冬季冰冻期（按5个月计算为120m3）将处理后的废水储存于1座150m3集水池中，待冰冻期过后绿化使用。所以升压站生活污水经处理后可全部回用，不外排。生活污水处理工艺流程如下： 图6 生活污水处理工艺流程图 （3）不外排保证性分析 冬季冰冻期将处理后的生活污水储存于150m3集水池中，待冰冻期过后绿化使用。所以升压站生活污水经处理后可全部回用，不外排。

表16  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型( |
|  | 水环境保护目标 | 应用水水源保护区 (；饮用水取水口 (；涉水的自然保护区 (；重要湿地 (； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 (；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区 (；其他 ( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 (；间接排放 (；其他☑ | 水温 (；径流 (；水域面积 ( |
|  | 影响因子 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物☑；pH值☑；热污染(；富营养化(；其他( | 水温 (；水位（水深） (；流速 (；流量 (；其他 (； |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 评价等级 |
|  | 一级 (；二级 (；三级A (；三级B ☑ | 一级 (；二级 (；三级 ( |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 (；在建 (；拟建 (；其他 (； | 拟替代的污染源 ( | 排污许可证 (；环评 (；环保验收 (；即有实测 (；现场监测 (；入河排放口数据 (；其他 ( |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( | 生态环境保护主管部门 (；补充监测 (；其他 ( |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 (；开发量40%以下 (；发量40%以上 ( |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( | 水行政主管部门 (；补充监测 (；其他 ( |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( | （ ） | 监测断面或点位个数 （ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、COD、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 (；Ⅱ类 (；Ⅲ类 (；Ⅳ类 ☑；Ⅴ类 (； 近岸海域：第一类 (；第二类 (；第三类 (；第四类 ( 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 ☑；夏季 ☑；秋季 ☑；冬季 ☑ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 (；不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (；不达标 ( 水环境保护目标质量状况 (：达标 (；不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 (：达标 (；不达标( 底泥污染评价 ( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ( 水环境质量回顾评价 ( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ( | 达标区 ( 不达标区( |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( 设计水文条件( |
|  | 预测情景 | 建设期 (；生产运行期 (；服务期满后 ( 正常工况 (；非正常工况 ( 污染控制可减缓措施方案 ( 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ( |
|  | 预测方法 | 数值解 (；解析解 (；其他 ( 导则推荐模式 (；其他 ( |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 (； 替代消减源 ( |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境保护要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 ( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域环境质量改善目标要求 ( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 污染源排放量核算 |
|  |  | （ ） |  |  |
|  | 替代源排放量情况 | 污染源名称 |  | 替代源排放量情况 | 污染源名称 |  |
|  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s |

3、声环境影响分析 运营期噪声源主要是升压站运行时产生的电磁噪声。变压器内的硅钢片，磁致伸缩引起的铁心振动而产生的噪声。220kV升压站安装一台容量为100MVA的主变，参照《6kV~1000kV级电力变压器声级》（10088-2016），主变声功率级为83dB(A)，基础减振后，声功率级按75dB(A)考虑。对升压站边界的噪声进行预测。预测公式如下： LA(r)=LWA-20lgr-8 式中：LA(r)—距声源r处的声级dB(A)； LW(A)—点声源的A声功率级dB(A)； Ln——叠加后的声压级； 噪声衰减预测结果见表17。 表17 升压站界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 贡献值 站界东（距离主变47m） 33.6 站界南（距离主变20m） 40.9 站界西（距离主变36m） 35.9 站界北（距离主变28m） 38.1 由上表17可知，本项目运行期升压站界噪声贡献值为33.6～40.9dB(A)，升压站界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。 距离升压站最近的村庄为万民庄村新址，距离最近的居民为1.3km，距离较远，不会对村庄居民产生明显影响。 4、固废环境影响分析 本项目所产生的固体废物主要为生活垃圾、废光伏组件、废电气元件、废旧蓄电池、变压器废油，其中废蓄电池和变压器废油属于危险废物。本工程固体废物产生及排放情况见表18。 表18 本项目固体废物一览表 名称 产生量 处置情况 排放量 废光伏组件 29块/a 由生产厂家回收 0 废电气元件 40件/a 返厂维修再利用 0 变压器废油 40t/5a 设置30m3事故油池，交由资质单位处置 0 废蓄电池 20块/15a 暂存于危废暂存间，由有资质的单位回收处置 0 生活垃圾 1.8t/a 站内设垃圾箱，集中收集后由当地环卫部门清运处置 0 1）废光伏组件 光伏电池板故障率约为万分之一，本项目共布置光伏组件298520块，则光伏电站每年出现故障的光伏组件约为29块，可返厂维修再利用。 2）废电气元件 逆变器整机的设计寿命为25年，箱变的设计寿命大于25年，所以在项目服务期限内不存在整机更换的情况。由于故障、检修等可能会更换一些电阻等内部元件，类比估算，废电气元件产生量约40件/a。更换下的废电气元件可返厂维修再利用。 3）变压器废油 本工程220kV升压站变压器为油浸式变压器，变压器在检修过程中会产生废油。根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）（2016年6月14日），变压器废油属于危险废物中的“HW08 废矿物油”，废物代码“900-220-08”。 本项目变压器油重40t。变压油更换频率一般为5年一次，变压器废油产生量约为40t/5a，油的密度为880kg/m3，油体体积约为45.5m3。根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006)，并参照《35kV～110kV 变电站设计规范》(GB50059-2011)，变压器事故油池容量不小于最大单台设备油量的60%。按照设计要求，本工程事故油池最小容积为27.3m3。设计在升压站内建设一座30m3的事故油池容量，变压器四周设排油槽，底部设集油坑。事故油池、排油槽、集油坑四壁及底面均采用防渗措施，防渗层要求为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，防止废油渗漏产生污染。 变压器废油由有资质单位进行回收处置，排油设施的设计执行《35kV-110kV变电站设计规范》（GB50059-2011）等有关规定。 4）废旧蓄电池 在升压站中，直流系统是核心，为断路器分、合闸及二次回路中的继电保护、仪表及事故照明等提供能源。而直流系统中提供能源是蓄电池，为二次系统的正常运行提供动力。运行期本项目使用免维护铅酸蓄电池20块，其正常寿命在10～15年间。类比估算，每15年进行全部更换，单块额定电压12V，重约15kg，体积约为6L。根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）（2016年6月14日），废旧蓄电池属于危险废物中的“HW49其他废物”，废物代码为“900-044-49”。 5）危废暂存间 根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日），本项目废蓄电池属于编号为HW49，代码为900-044-49的危险废物。变压器废油属于编号为HW08，代码为900-220-08的危险废物。 评价要求在管理区内设置一座建筑面积为10m2的危废暂存间，项目产生的废蓄电池和废电气元件暂存于危险废物暂存间，及时由有资质的回收处置单位回收。评价要求建设单位根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废料污染防治技术政策》的有关规定进行危废的收集、贮存、转运、处置。具体措施如下： （1）收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。危险废物采用专用的密闭容器进行收集。 （2）暂存：危废暂存间采用砖混结构，需在站内单独分隔。危险废物暂存间要设立危险废物标志。库房应采取防渗漏措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备。 （3）运输：危废的运输使用专用车辆定期输送，运输车辆要有危险废物标志。 （4）联单管理：危险废物的运输严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 6）生活垃圾 运行期升压站内职工产生的生活垃圾量约为1.8t/a（0.5kg/p.d）。生活垃圾集中收集后送当地环卫部门制定地点处置。 5、光污染影响分析 光伏玻璃只有在跟太阳几乎呈平行关系时才呈现高反射率，而这种情况下，观察者为正对阳光的，即逆光观察。逆光时玻璃的存在，无论反光与否，对于观察者来说，本身就可以忽略。与普通平板玻璃相比，太阳能超白玻璃要求铁含量低，一般在120ppm以下，太阳能玻璃生产中要严格控制玻璃成分中着色氧化物的含量，使玻璃中Fe2O3控制在0.015%以下，在300～2500μm光谱范围内，折合3mm标准厚度的太阳光直接透射比达到91%以上，以提高玻璃的透光率。由以上论述可知，太阳能电池板表面超白玻璃的透射比远大于反射比，而且反射的光线主要以漫反射形式存在，造成的平行光反射导致的刺眼现象完全不存在。对于高空的观察者，无论阳光强度如何，从何角度观察，地面上的光伏方阵都呈暗淡的深色，与普通深色建筑瓦片效果相当。因此，光伏阵列的反射光极少，不会对附近高速公路和居民住宅以及飞机飞行等产生光污染。 6、生态影响 光伏发电项目运行后，站区内大面积的太阳能电池板将遮挡部分地面光线，遮光区域内植被的生长将受到一定的影响。但遮光区域随着太阳一年四季和时刻的变化而变化，相比无遮光时，植被的光合作用有一定的减弱，但不是消失，由此可能导致区域植被生长速度减缓。为防止植被生长对发电产生影响，同时防止草地发生火灾，应定期对灌草植被进行修剪处理。 本项目由40个光伏阵列组成，没有切割生境、形成阻隔，不会影响整个生态系统的连续性和完整性，在采取生态恢复措施后，不会对野生动物的生存环境造成明显破坏，不会对野生动物的正常活动和迁徙产生明显不良影响。 7、区域景观影响 电站经生态恢复投入运行后，夏季为绿色的缓坡草地，冬季为白雪覆盖的草地上点缀光伏组件阵列，为当地增添一幅优美的景点。 8、监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。现阶段本项目尚未配置监测机构。本项目运行期环境监测委托有资质单位进行监测。 本次评价的环境监测方案依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），设置如下： 监测点位为升压站四周，监测项目为等效A声级，监测频率为每季度监测一次，一次监测一天，昼间和夜间各1次。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 土石方开挖及物料运输 | 扬尘 | 物料苫盖、洒水抑尘、封闭车厢运输等 | 降低扬尘污染 |
| 水污 染物 | 冲洗废水 | SS | 场区植被绿化吸收和自然蒸发 | 不外排 |
|  | 生活废水 | CODcr、BOD5、氨氮、SS | 经生活污水处理设施处理后 用于场内绿化和道路洒水 | 不外排 |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废光伏组件 | 由生产厂家回收 | 合理处置 |
|  |  | 废电气元件 | 返厂维修再利用 | 合理处置 |
|  |  | 变压器废油 | 设置30m3事故油池，送有资质的单位处理 | 合理处置 |
|  |  | 废蓄电池 | 暂存于10m2危废暂存间，送有资质单位处理 | 合理处置 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，由环卫部门统一回收处置 | 合理处置 |
| 噪声 | 主变器 | 噪声 | 隔声，减振 | 达标排放 |
| 水土 保持 | 土石方开挖及填筑 | 水土流失 | 工程、绿化、管理、环境监理等措施 | 恢复植被 防治水土流失 |
| 生态保护措施及预期效果 1、施工期生态恢复与水土保持防治措施 （1）工程措施：施工期间要做好开挖土方的表面苫盖，对施工道路进行定期洒水，对临时物料堆存场要进行围挡，降低水土流失的影响。 ①临时措施：对土方和物料临时堆放点采用编织袋装土（料）堆筑挡护拦挡，具体防护措施为：将编织袋装土（料）堆筑在堆放场四周，形成防护墙。土方开挖要分层开挖，分层堆放，人工拍实表面，定期洒水防尘。顶部苫盖防护网，以防止因风蚀和水蚀而导致的水土流失。在施工临建区，砂石料场须设置围挡进行防护。 ②绿化措施：光伏电场建成后，太阳能板下部、埋设电缆地表扰动区播撒耐旱、耐寒的草籽。临时施工场地、光伏阵列之间要栽植适宜当地生长的草种。各区生态恢复治理措施分述如下，典型生态保护措施平面布置详见附图12。 a.箱变基础开挖防治区：施工前对开挖区域先进行表土剥离，剥离厚度30cm，剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。基础灌注完成后立即压实覆土平整，表土回填。多余的土方用于道路修建和场地平整。基础开挖时严禁顺坡倾倒土石方。施工结束后临时占地撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。 b.集电线路防治区：电缆沟开挖前先进行表土剥离，剥离厚度30cm，剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。电缆敷设完成后覆土填平，表土回填。多余的土方用于道路修建和场地平整。电缆沟恢复区撒播草籽，恢复生态，撒播量按40kg/hm2。 c.施工道路防治区：施工前先进行表土剥离，剥离厚30cm。剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。施工结束后覆土平整，表土用于道路两侧绿化和边坡绿化防护工程。道路两侧可撒播草籽进行绿化，边坡采用植草网格防护。施工期应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石方。 爬山路段属于半填半挖道路，在道路内侧布设排水沟。排水沟采用自然土基，断面采用梯形，排水沟底面尺寸为：顶宽35cm，底宽15cm，沟深20cm。平坦路段在道路两侧设置排水沟。在爬山段下边设编织袋挡土堰，采用土袋挡护，边坡1:2，防止土石随坡滚落。编织袋填筑堰体平均高度0.6m，宽度0.8m。 d.施工临建区：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚度30cm。剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。施工临建区四周设置临时排水沟连接天然排水沟道，场内物料全封闭储存。施工结束后清理平整场地，回填表土后，撒播草籽绿化，撒播量按40kg/hm2。 e.升压站防治区：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚度30cm。施工结束后可作为工程临时占地的植被恢复用土。在站界外四周设置临时排水沟。站区临时堆土、砂料场表面用苫布遮盖。 （2）管理措施 本项目的水土流失主要发生在施工过程中，施工中扰动原地貌，产生大量的松散堆积物，如不采取有效的防护，在大风和暴雨条件下，松散堆积物和开挖面极易产生水土流失。因此，施工过程中的水土流失具有易流失和流失量大的特点，必须进行预防，预防措施包括以下几方面： ①合理安排施工期，场地平整、开挖等土建施工尽量避开雨季。 ②大风天气对易起尘场所如堆土体、开挖区等采取遮盖、洒水等措施。 ③施工期间尽量减小施工占地，减小对原有地表植被的破坏面积。 ④挖方首先用于回填，对于不能立即回填的，其堆放场所要做好临时防护措施。 ⑤施工废水要集中处理，加以利用，防止造成水土流失。 ⑥施工期产生的建筑垃圾，要及时清运，堆放至指定的场所进行妥善处置。 ⑦对已实施的水土流失防治措施，应加强管护，建立行之有效的管护制度，使之尽快发挥水土保持效益。 （3）对区域动植物的保护措施 ①严格控制施工范围，尽量缩减作业面积，划定施工人员车辆活动范围。 ②对施工人员进行环保和防火宣传教育，禁止对不占用的地块植被进行破坏，禁止用明火，做好消防应急防护。 ③禁止施工人员诱捕、猎杀区域内的野兔、野鸡等野生动物。 （4）施工期环境监理 本项目施工期监理要求见表19。 表19 施工期环境监理内容表 时段 类型 监理重点 监理内容 施 工 期 扬尘 土石方开挖、物料堆场、车辆、柴油发电机 土方堆放点要相对集中，易产尘的堆放材料应采取覆盖措施，大风时停止施工 规范运输路线，合理安排运输时间，加盖篷布，路面定时洒水，保持地面湿润不易起尘 柴油发电机和车辆取得年检合格标签。 噪声 施工机械设备 合理安排作业时间，经常对设备进行检修维护，夜间应停止施工，尽量减少施工噪声影响 废水 生产废水 生活污水 生产废水设沉淀池，经收集沉淀后可用于物料拌和等；生活污水经沉淀后用于绿化浇洒 固废 土石方 检修道路修筑时应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石方。 生活垃圾 施工营地设垃圾桶，集中收集后送至当地环卫部门指定地点处置 生态 施工行为 施工单位应严格控制施工范围，明确不占用有林地和砍伐林木；施工结束后对临时占地区应及时平整，进行植被恢复或土地复垦。施工避开雨天和大风天，基础开挖、道路修筑要做好边坡防护和水土流失防治措施。 监理 / 本项目施工期应有专人负责环境保护措施的监理工作，确保施工期各项环保措施的实施，对施工过程是否造成水土流失加剧和生态环境破坏，是否符合国家有关环保法律、法规等进行监理并及时解决纠正 2、运行期生态防护与恢复措施 绿化是改善生态环境的最重要的途径之一，绿化具有蓄水、挡风、固土、降噪及改善小气候、防止水土流失等功能。在工程建设及运营中，应制定绿化方案。 本项目应加强光伏电场内部的绿化管理，严格控制灌草的生长高度，对少数生长过快过高的灌木适时修剪，控制生长高度在1.2m以下。美化环境的同时，减少光伏电场的采光影响；由于草地寿命比较短，在运行期，应及时对长势不良的草地进行补植。 加强对职工的环境保护教育，提高环保认识，杜绝对各种动物的滥捕、滥猎现象。 采取以上的补偿与恢复措施后，将有利于改善电站及其周边的生态环境，为职工及附近的居民创造一个绿色的生活环境。 3、服务期满后生态恢复措施 本项目服务期25年，服务期满后电场内的建构筑物及各种设施器件将全部清理出场，清理后的空地先进行土壤改良修复，然后种植1-2年草本植被，后再补植耐旱的灌木，使区域呈现灌草混植生境，逐步改善土壤，恢复其生态功能。 4、环保投资 本项目总投资45846.55万元，环保设施投资约为150万元，占总投资的0.33%。详见表20。 表20 工程环保投资汇总表 单位：万元 类别 污染源 污染物 环评规定的环保措施 投资 水污 染物 生活污水和光伏板冲洗废水 SS、NH3-N COD、BOD 开关站设一座0.5m3/h的生活污水处理站和一座150m3集水池，生活污水经处理后用于电场内的植被浇洒。光伏板冲洗废水直接排入电场，自然蒸发和植被吸收。 20 固体废物 生产固废 废光伏组件 废电气元件 返厂维修再利用或报废，交废品回收单位处置 - 废蓄电池 暂存于一座10m2危废暂存库，交由有资质单位处置 5 变压器废油 设一座30m3事故油池，事故油池、排油槽、集油坑四壁及底面均采用防渗措施等，废油交由有资质单位处置。 20 办公生活 生活垃圾 站内设垃圾桶，集中收集后送当地环卫部门指定地点处理 - 声环境 主变压器 噪声 选择低噪声设备、减振 - 生态 生态恢复与水土保持措施 105 合计 150 5、环境管理 环境保护措施汇总见表21，信息公开要求见表22。 |

表21    环境保护措施汇总表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 环保设施及措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 土石方开挖 物料运输 | 扬尘 | 物料苫盖、洒水抑尘、封闭车厢运输等 | 降低扬尘污染 |
| 水污 染物 | 光伏板冲洗 废水 | SS | 光伏板冲洗废水直接排入场内，自然蒸发和农作物吸收。 | 不外排 |
|  | 生活废水 | CODcr、BOD5、氨氮、SS | 经生活污水处理设施处理后用于升压站内绿化洒水 | 综合利用不外排 |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废光伏组件 | 由生产厂家回收 | 合理处置 |
|  |  | 废电气元件 | 返厂维修再利用 |  |
|  |  | 废蓄电池 | 暂存于10m2危废暂存间，定期送有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  |  | 变压器废油 | 设置30m3事故油池，送有资治的单位回收处置 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 设封闭垃圾箱集中收集后， 由当地环卫部门及时清运处置 | 合理处置 |
| 噪声 | 主变器 | 噪声 | 选择低噪声设备，减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GBl2348-2008中2类标准 |
| 生态 | 电缆敷设 | 植被破坏 水土流失 | 电缆沟开挖前先进行表土剥离，剥离厚度30cm，剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。电缆敷设完成后覆土填平，表土回填。多余的土方用于道路修建和场地平整。电缆沟恢复区撒播草籽，撒播量按40kg/hm2 | 临时占地恢复植被，无裸露地表。水土流失治理执行开发建设项目水土流失防治标准（GB50434-2008） |
|  | 道路工程 |  | 施工前先进行表土剥离，剥离厚30cm。剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。施工结束后覆土平整，表土用于道路两侧绿化和边坡绿化防护工程。道路两侧可撒播草籽进行绿化，边坡采用植草网格防护。施工期应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石方 |  |
|  | 设施基础 |  | 施工前对开挖区域先进行表土剥离，剥离厚度30cm，剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。基础灌注完成后立即压实覆土平整，表土回填。多余的土方用于道路修建和场地平整。基础开挖时严禁顺坡倾倒土石方。施工结束后临时占地撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。 |  |
|  | 施工临建区 |  | 施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚度30cm。剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。施工临建区四周设置临时排水沟连接天然排水沟道，场内物料全封闭储存。施工结束后清理平整场地，回填表土后，撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。 |  |
|  | 升压站工程 |  | 施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚度30cm。施工结束后可作为工程临时占地的植被恢复用土。升压站内地面硬化 |  |

表22    信息公开要求

| 公开环境影响报告表全本 | 建设单位在建设项目环境影响报告表编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告表全本。报批过程中，如对环境影响报告表进一步修改，应及时公开最后版本。 |
| --- | --- |
| 公开建设项目开工前的信息 | 建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 |
| 公开建设项目施工过程中的信息 | 项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 |
| 公开建设项目建成后的信息 | 建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 |

# 选址和效益分析

1、项目选址 （1）繁峙县生态功能区划 本项目占地属于《繁峙县生态功能区划》中I1繁峙县滹沱河上游沿岸湿地城镇建设与水源保护生态功能单元和II2滹沱河沿岸平原区营养物质保持生态功能单元，见附图9。 1）I1繁峙县滹沱河上游沿岸湿地城镇建设与水源保护生态功能单元 该区的主要生态环境问题：①滹沱河及其支流两侧植被覆盖度低。农业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失，且地表径流冲刷滹沱河和地表水环境产生不利影响；②城区集中供热集中供气和污水垃圾集中处理等基础设施建设缓慢，导致城区环境空气质量和滹沱河干流水质严重超标；③城市水源井分布于城区和周边地带，易受人为活动的干扰，供水绝对安全得不到保证。此外①该小区水源是城郊区居民主要供水水源对未来水资源消耗的不断增加，若不能合理开发与调配，会导致水源失衡，在没有后备水源的情况下将会制约正常供水，影响城郊人们正常生产和生活用水；②县城及周边乡镇的不断扩展和人口的不断增加及居民生活水平的日益提高，将对该区域的生态环境不断带来新的压力。 该区保护目标： ①滹沱河流域地表水资源和县城集中式饮用水源地； ②该区人文生态环境。 该区生态系统的保护措施：①城区要确保—定比例的公共绿地，加强县城公园、绿化带、片林、草坪的建设与保护，大力推广绿化和美化；②加大对城市环保基础设施建设的投入，集中财力物力加快完成集中供气供热工程并发挥效益，改善城区大气环境质量；加快市排污管网和垃圾无害化处置场建设，为污水处理厂正常运行和垃圾堆存提供条件；④依据繁峙县水源地环境保护规划及保护区划分等级对水源地进行严格保护。 2）II2滹沱河沿岸平原区营养物质保持生态功能单元 该区的主要生态环境问题：①滹沱河及各支流河谷区农业耕作活动中过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及农业废弃物的随意乱堆造成面源污染，对滹沱河及其支流的水质产生影响；②流域及其支流两侧覆盖度低，且农业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失现象，农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境污染。此外，农业生产活动破坏植被，进一步加剧水土流失；该地居民主要以秸秆、材、煤为能源对生态环境存在隐患。 该区保护目标：保护关键是地表土壤及区域生态环境资源。 ①区域生态环境保护； ②滹沱河各支流源头区地表水资源。 该区生态系统的保护措施是：①加强农业技术培训与环保科普知识宣传，逐步解决区块内农村中生产、生活过程中产生的污染问题。②围绕农村建设内容，推动农业循环经济，科学实施种植养殖业，发展沼气、太阳能等清洁能源产业，以此解决流域内居民生产生活污染潜在的环境问题保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。 本项目为光伏发电项目，无废气、废水等污染物排放，属清洁产业项目。施工过程会对占地区域内的植被造成零星的破坏，工程建设所影响的植被主要为区域内常见的本土植被，非珍稀濒危的保护物种，所以本项目总体的生态负效益相对较小。施工结束后及时对施工临时占地进行人工植被恢复，对施工道路进行边坡防护治理，反而由于人为干预，区域生态环境会得到改善。所以经人工植被恢复和水土流失防治后，本项目的建设不会改变区域总体生态功能，不会加剧区域水土流失，反而有助于区域水源涵养和营养物质保持，符合《繁峙县生态功能区划》中I1繁峙县滹沱河上游沿岸湿地城镇建设与水源保护生态功能单元和II2滹沱河沿岸平原区营养物质保持生态功能单元的发展方向。 （2）繁峙县生态经济区划 本项目占地属《繁峙县生态经济区划》中的II4柏家庄乡北部山地生态农牧业经济区和IV5滹沱河上游川地生态工农业经济区，见附图10。 1）II4柏家庄乡北部山地生态农牧业经济区 区位特征：该区位于柏家庄乡的北部、东部，涉及1个乡镇10个自然村，面积约58.66km2。 目前发展中存在的问题：①该区域由于过度开发、自然植被差，分区存在水土流失现象；②滹沱河及各支流河谷区农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及废弃物造成的面源污染和居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对滹沱河支流地表水质产生影响；③居民生活水平的提高和生活设施不断健全，会导致污染物的排放直接入河，对滹沱河各支流水质安全会造成潜在的威胁；④生态保护与恢复需要地方出具优惠政策鼓励社会力量的参与，政策不配套或引导不得力都会直接影响生态环境改善和农业经济的提升速度、效益；⑤缺乏科学系统的经济发展计划，公民对实施生态农牧业经济缺乏认识高度；⑥如何提高居民对实施生态农牧业经济高效发展须首先解决的观念问题。 生态环境保护要求：①对林草地水土流失现象严重的区域实行植树种草，限制采伐和放牧；对现有林地和草地进行补植补造，在植被覆盖度低的区域，种草、发展灌木林，并加强管护进行合理的采伐和放牧；②河流两侧的耕地尽快实施测土配方施肥、施药工程，合理的施用化肥和农药；③加强农业技术培训与环保科普知识的宣传，加强沼气工程的建设与推广工作，实施生态林、农、畜牧业经济。 2）IV5滹沱河上游川地生态工农业经济区 区位特征：该区位于杏园乡的中部、下茹越乡中部、南部、光裕堡乡的北部、集义庄乡北部、中部、东山乡的北部、金山铺乡的中北部、柏家庄乡的西部、大营镇的北部、中南部、横涧乡的北部、东南部、神堂堡乡的东北部，涉及10个乡镇74个自然村，面积约536.4km2。 目前发展中存在的问题：①矿产资源的开采对该区及周边区域生态环境带来了严重的影响，已造成了大气、水体和声环境的污染；严重破坏地表植被，造成一定的水土流失；②人民对实施生态农、工业经济缺乏认识高度；如何提高人民对实施生态农、工牧业的认识和科技技术知识的普及，是实现该区域经济高效发展须首先解决的问题；③农村居民沼气与太阳能等清洁能源的推广与使用，仍存在资金和技术问题，影响推广速度；④现有工业生产技术改造能否达到高起点要求，关键是能否真正的选用国际先进或领先的生产与污染防治技术，以及是否能加强科学管理促进清洁生产与节能减排，是保证区域经济与环境协调发展根本所在；⑤煤炭开采企业规模小，装备水平不高，整合各类资源实施规模化集约生产，需要企业家改变观念，高角度的认识可持续发展的理念，促进产业的优化组合。 生态环境保护要求：①对于水土流失相对较重的区域，实施退耕还林、还草、小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；②发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为实施绿色、有机和生态农业奠定肥源基础；同时解决该区内化肥肥料过量使用的居民生活污染等综合问题；③根据资源环境的承载能力实施分散式布局，科学利用其他区域剩余的环境容量，并且要在优化工业经济布局的同时，搞好产业的选择与结构的调整；④矿产资源开采所需的一切污染防治设施，必须高标准要求、高标准设计与高质量施工，投用后必须保证正产稳定运行；⑤采选过程中造成的生态破坏问题，要制定恢复方案，边开采边恢复。 光伏发电为清洁型项目，非资源开采加工类工业项目，本项目对区域生态环境的影响主要是箱变、升压站等建设的点状影响，而不是成片的面状影响，场区的光伏板全部架空，不直接占压和破坏地表植被。施工结束后及时对临时占地进行人工乔灌草植被恢复，对施工道路进行边坡防护治理，增强区域水源涵养能力和生物多样性。所以本工程的建设符合《繁峙县生态经济区划》的保护要求和发展方向。 （3）山西省主体功能区划分析 本项目位于繁峙县柏家庄乡，处在山西省省级限制开发的重点生态功能区—五台山水源涵养生态功能区，详见附图11。 该区功能定位与综合评价：滹沱河上游及其支流的水源涵养区。该区域温差较大，气候偏冷，是全省气温最低的地区。 发展方向：提高封山育林面积，加大以冷杉为主的特有树种的保护，积极营造水源涵养林、水土保持林和生态公益林；加强五台山南坡森林植被的管护和修复，提高滹沱河上游源区水源涵养功能；严格保护灵台盆地、繁峙谷地现有耕地规模，提高耕地产出效益，形成集约高效的农业生产空间。 限制开发的重点生态功能区是指生态脆弱、生态功能重要，关系到全省乃至国家生态安全，以提供生态产品为主，不宜进行大规模高强度工业化城镇化开发的区域。 本项目为光伏发电项目，场内光伏板全部用支架架空，占地仅为箱变点征占地，不会对区域土地资源大面积占用，也不会对区域生态环境造成大面积破坏。项目属清洁产业类项目，非高强度排污的工业类项目，本项目运行过程中无废水废气排放。本项目占地主要为未利用地（其他草地），不占用耕地，施工结束后及时对临时占地进行人工灌草植被恢复，对道路进行边坡防护治理，反而由于人为干预，区域水源涵养功能会有所增强。因此本项目的建设与区域主体功能的定位和发展方向不存在主要矛盾。 （4）水源地 本项目位于柏家庄乡岳沿庄村一带，与本项目相距最近的水源地为柏家庄集中供水水源地，位于光伏场区西侧约1.1km处。该水源地有1眼水井，地理坐标为东经113°39′53.80″，北纬39°22′3.24″。该水源地划分一级保护区，保护区以水井为中心，半径为120m的范围，保护区面积0.045km2，水源井井深84m，含水层类型为孔隙承压水，水位标高1292m，涌水量为500m3/d，含水层厚度17m。未设置二级保护区和准保护区。 本项目光伏场区距离柏家庄集中供水水源地一级保护区边界1.1km，不在水源地保护区范围内。 （5）选址可行性 本项目所在位置不涉及生态重要功能区域和生态环境敏感脆弱区域，不在“关于印发《生态保护红线划定指南》的通知”（环办生态[2017]48号）的生态保护红线划定范围内。 本项目选址不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、国家一级公益林、国家二级公益林、山西省永久生态公益林、I级保护林地、II级保护林地、风景名胜区，符合“国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知”(林资发［2015］153号)要求。 根据以上分析，本项目选址符合“山西省主体功能区划”、“繁峙县生态功能区划”、“繁峙县生态经济区划”、“三线一单”要求，项目选址不涉及水源地保护区、风景名胜区、自然保护区、保护林地、文物保护区等敏感目标。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 2、环境效益 （1）节能效益 太阳能是一种清洁、无污染的可再生能源，开发利用太阳能资源是调整能源结构，实施能源可持续发展的有效途径。本工程装机容量100MW，年平均上网发电量14585.982万kW•h。 根据《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014~2020年）》、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》可知，与相同发电量的燃煤电厂相比，每年可节约标煤4.38万吨（以平均标煤煤耗0.30kg/kW·h）。相对目前日益严峻的能源危机，风电具有更强的生命力，符合国家的产业政策。 （2）减排效益 根据总量核定办法晋环发[2015]25号文件附件一“建设项目主要污染物排放总量指标核定技术方法”中的表1和表2，燃煤机组重点地区SO2排放绩效为0.175g/kw·h，NOX排放绩效为0.35g/kw·h，CO2排放绩效为1.0kg/kw·h。 本风电工程年发电量14585.982万kW•h，减排SO225.53t/a、NOx51.05t/a、CO2约14.586万t/a。此外，还可节约新鲜水用量，并减少燃煤电厂产生的噪声及燃料、灰渣运输处置带的相应环境和生态影响。因此，风电场的建设具有明显的污染物减排的环境效益。 （3）社会效益 本项目的建设从长远来看，将当地的自然资源转化为商品，不仅是该地区能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解该地区电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续发展，对扩大就业和发展第三产业将起到积极作用，从而带动和促进当地国民经济的发展和社会进步，体现了该项目显著的社会效益。

# 结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 本项目由山西雁阳新能源有限公司投资建设，位于山西省忻州市柏家庄乡岳岩庄村一带，核定规模为100MW，项目总投资45846.55万元。 2、环境质量现状 环境空气：根据繁峙县2018年度环境空气例行监测数据可知，NO2、CO和O3年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及其修改单中二级标准，SO2、PM10和PM2.5年均浓度出现超标，最大浓度占标率分别为135%、108.6%和125.7%，繁峙县为不达标区。繁峙县的大气环境例行监测点位于县城，监测数据中SO2、PM10和PM2.5年均值出现超标，其原因主要是受县城区域工业、交通、生活采暖等人为因素以及扬尘等自然因素影响所致。 项目所在地为繁峙县偏远山区，区内无工业企业分布，环境空气质量良好。 水环境：未收集可利用的数据。 声环境：根据声环境现状监测结果，升压站选址声环境现状昼间在41.2dB（A）、夜间38.1dB（A），监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类限值：昼间55dB（A）、夜间45dB（A）要求。 生态环境：本项目占地为未利用地（其他草地），植被主要是草丛植被，草丛植被主要为白羊草、针茅、蒿类、百里香等。调查场区无古树名木及其他受保护的植物物种。 3、污染物排放情况 本项目无废气和废水外排，固废可得到妥善处置，主变噪声对区域声环境影响较小，本项目不涉及排污总量控制。 4、主要环境影响 本项目施工期对区域环境空气、水环境和声环境影响较小，且都是短暂的，对生态环境有一定的影响，在采取评价要求的污染防治措施和植被恢复措施后，区域生态环境可得到恢复和改善。运行期电场对区域大气、水、声及生态环境的影响较小，固废可得到合理处置。 5、环境保护措施 （1）施工期 施工过程中使用检验合格的运输车辆和燃油设备，苫盖物料堆、洒水抑尘降低扬尘污染；施工废水经沉淀处理后用于绿化浇洒；废弃材料和施工人员生活垃圾全部清运到环卫部门指定地点合理处置；制定合理的施工计划，严格执行，保证周边居民午间和夜间休息不受施工噪声影响。施工结束后及时对临时占地等地表扰动处进行植被恢复。 （2）运行期 运行期无废气排放；光伏板冲洗废水可直接排入电场自然蒸发和植被吸收，生活污水经生活污水处理设施处理后用于升压站内绿化洒水；选用低噪声设备，并对基础进行减振处置，基本不会对周边声环境产生明显影响；升压站内设置事故油池和危废暂存库，废旧蓄电池、废油交由有资质的单位处置；制定植被恢复管理计划，定期对植被恢复区进行巡查，对成活率不高的区域进行土壤改良和植被补栽。 综上所述：执行评价要求的环保和生态对策措施后，本项目对区域的环境影响可接受，所以山西雁阳繁峙县一期10万千瓦光伏发电项目在严格实施环评要求的污染防治措施和生态保护措施的前提下，从环保角度而言是可行性的。 二、建议 1 通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附图、附件： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 环境敏感目标图 附图3 总平面布置图 附图4 220kV升压站平面布置图 附图5 事故油池施工图 附图6 施工临建区平面布置图 附图7 繁峙县地表水系图 附图8 土地利用现状图 附图9 繁峙县生态功能区划图 附图10 繁峙县生态经济区划图 附图11 山西省主体功能区划图 附图12 典型生态保护措施平面布置示意图 附件： 附件1 项目委托书； 附件2 山西雁阳新能源有限公司光伏发电项目备案证（晋能源审备[2019]）8号）； 附件3 项目情况说明 附件4 繁峙县人民防空办公室文件； 附件5 繁峙县自然资源局文件； 附件6 繁峙县住建局文件； 附件7 繁峙县水利局文件； 附件8 繁峙县林业局文件； 附件9 声环境监测报告； 附件10 专家意见。 附表：建设项目环评审批基础信息表

# Text boxes

图1    光伏发电系统示意图

逆变器

35kV箱变

220kV

升压站

1966mm

992mm

噪声、扬尘、生态影响

噪声、扬尘、生态影响

施工准备（施工备料和施工道路修建）

噪声、扬尘、废水、固体废物、生态影响，水土流失

投入运营

工程验收

建构筑物基础浇筑

电场场地平整、基础开挖

光伏组件、电气设备安装，电缆沟开挖和回填

场地清理绿化

废光伏组件、冲洗废水

35kV箱式变压器

逆变器

光伏电池板

光伏组件

太阳能

噪声、污水、生活垃圾、

变压器废油、废旧蓄电池

水

废电气元件

220kV升压站

35kV电缆集电线路

图5    本项目运营期工艺流程及排污节点示意图

污水

格栅

调节

A/O

绿化

回用

消毒

沉淀

过滤

清水池

集水池