建设项目环境影响报告表

（公示本）

项 目 名 称：山西钢瑞热电有限公司太钢峨矿30MW农林生物质热电联产项目

建设单位(盖章)：山西钢瑞热电有限公司

编制日期： 二○二一年二月

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 山西钢瑞热电有限公司太钢峨矿30MW农林生物质热电联产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西钢瑞热电有限公司 |
| 法人代表 | 柳生富 | 联系人 |  |
| 通讯地址 | 山西省忻州市代县108国道外环路三疙塔 |
| 联系电话 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 034207 |
| 建设地点 | 代县峨口镇峨西村西南230m处 |
| 立项审批 部门 | 忻州市发展和改革委员会 | 批准文号 | 忻发改审批发[2018]24号 忻发改审批函[2019]5号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及编码 | D4417生物质能发电 |
| 占地面积（m2） | 56497 | 绿化面积（m2） | 7740 |
| 总投资 （万元） | 37216 | 其中：环保投资（万元） | 2336 | 环保投资占总投资比例 | 6.28% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2021年10月 |
| 1 项目概述 1.1 项目建设的背景 生物质能作为一次能源中的第四大能源资源，在未来能源系统中将占有越来越重要的地位。利用好生物质能源资源，对我国改变传统的能源生产，建立可持续发展的能源系统，促进经济发展和环境保护具有重大战略意义。 2016年10月28日，国家能源局以国能新能[2016]291号文发布《生物质能发展“十三五”规划》。规划提出：“生物质能是重要的可再生能源，具有绿色、低碳、清洁、可再生等特点。加快生物质能开发利用，是推进能源生产和消费革命的重要内容，是改善环境质量、发展循环经济的重要任务。”“农林生物质发电全面转向分布式热电联产，推进新建热电联产项目，为县城、大乡镇供暖及为工业园区供热。”“在粮食主产省份以及畜禽养殖集中区等种植养殖大县，按照能源、农业、环保“三位一体”格局，整县推进，建设生物天然气循环经济示范区。” 规划发展目标还提出：“到2020年，生物质能基本实现商业化和规模化利用。生物质能年利用量约5800万吨标准煤。生物质发电总装机容量达到1500万千瓦”。 代县位于山西省东部，代县全县土地面积254.4万亩，其中宜耕面积48万亩，宜林面积48万亩，宜牧面积97万亩，地势平坦，土壤肥沃，是主要农产区。代县地域广，农作物耕地面积大，其每年可实际产生的生物质秸秆和林业废弃物约达67万吨左右，平时只有少量的有机生物质用于畜牧饲料，而绝大部分秸秆被农民就地焚烧，这样每年有大量的有机生物质被焚烧，造成了二氧化硫增大，雾霾天增多，这样既污染了环境又浪费了资源，更重要的是严重影响森林防火的安全，每年几乎要有几起由于焚烧秸秆引发的森林大火，给国家生态安全造成了严重的威胁。 代县生物质资源丰富，依据国家产业政策发展要求，按照因地制宜、统筹兼顾、综合利用、提高效率的思路，加快发展生物质能，经山西省统筹规划，山西钢瑞热电有限公司拟在代县发展生物质能热电联产，提高生物质能利用率。山西钢瑞热电有限公司对代县及其周边生物质资源及现场调研收资分析，结合供热需求情况，确定本项目的装机容量为30MW。随着农林生物质发电项目的推广，为破解农作物秸秆“露天焚烧”顽疾找到新途径。 2018年11月23日，忻州市发展和改革委员会以“忻发改审批发【2018】24号”文件出具了关于山西钢瑞热电有限公司太钢峨矿30MW农林生物质热电联产项目核准的批复。2019年1月，山西钢瑞热电有限公司综合考虑管网距离、供热成本、能耗等多方面因素，对项目厂址进行了变更。2019年1月28日，忻州市规划和自然资源局以忻自然资函[2019]4号文件出具了关于太钢峨矿30MW农林生物质热电联产项目用地预审的复函。2019年1月29日，代县住房保障和城乡建设管理局颁发了建设项目选址意见书（选字第140923201900001号）。2019年2月2日，忻州市发展和改革委员会以“忻发改审批函[2019]5号”文件出具了关于太钢峨矿30MW农林生物质热电联产项目变更厂址的函。 本项目总投资37216万元，建设地点位于代县峨口镇峨西村西南230m处，项目总用地面积5.65公顷，建设规模为1×30MW凝汽式直接空冷发电机组、配套1×130t/h高温特高压循环流化床锅炉，以代县及周边区域各类农业秸秆、果树修枝资源及林业柠条等资源为燃料，产生热力和电力，发电机出线35kV一回接入系统接入富村110kV变电站35kV母线侧，以生物质热电联产的方式集中供应峨口镇及太钢峨矿生活区采暖，可以解决代县周边区域生物质秸秆废弃物的环境污染问题，变废为宝，做到减量化、资源化、无害化处 |
| 理基础上，提升社会综合效益、环保效益及经济效益，保障生态安全和农业可持续发展，为转型跨越、走出单一依赖煤炭发展的道路。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业-89生物质能发电4417-利用农林生物质发电”，应编制环境影响报告表，山西钢瑞热电有限公司于2019年4月19日正式委托我公司承担环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，评价单位立即组织项目参评人员对项目场址进行现场踏勘，该项目尚未进行开工建设，详细了解了工程建设内容和工艺，对项目建设区域的自然环境概况和环境评价范围内的居民居住区环境敏感点进行了全面调查，积极收集了区域环境现状等信息资料。本次评价范围为项目厂区内建设内容和设施，秸秆原料收储点、项目办公生活、中水输水管线、供热管网及二次换热站等依托工程不属于本次评价范围内，本次评价附具了相应协议和证明，分析了上述相应工程的可依托性和归属权，应另行办理相应环保手续。根据国家的法律法规、环境影响评价技术导则要求开展了环境影响评价及各专题评价工作。2019 年 6 月 21 日，忻州市生态环境局在忻州市主持召开了《山西钢瑞热电有限公司太钢峨矿30MW农林生物质热电联产项目环境影响报告表》技术审查会，形成了技术审查意见进行复核，根据审查意见及复核意见对环境影响报告表进行了认真的修改与完善，在此基础上，编制完成了《山西钢瑞热电有限公司太钢峨矿30MW农林生物质热电联产项目环境影响报告表》（公示本），现予以公示。 1.2 项目建设可行性分析 (1)城乡发展规划 本项目建设地点位于代县峨口镇峨西村西南230m处，距离代县县城约19km，不在代县县城规划范围内，因此，本项目建设不违背代县县城规划总体要求。代县住房保障和城乡建设管理局于2019年1月29日颁发了建设项目选址意见书（选字第140923201900001号），本项目建设符合城乡规划要求。 (2)选址符合性分析 ①环境敏感性 根据《建设项目环境环境影响评价分类管理目录》——“本名录所称环境敏感区，是具有下列特征的区域”中规定的内容进行分析，本项目所在地的环境特征不在“自然保护区”“风景名胜区”“世界文化和自然遗产地”“饮用水水源保护区”规定的地区内，因此本项目厂址所在地不涉及上述环境敏感区。 ②生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线符合性分析 1）生态保护红线 2017年2月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，提出2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定、勘界定标，基本建立生态保护红线制度。生态保护红线：指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，实施严格管控。 本项目所在位置不涉及《生态保护红线划定技术指南》中规定的上述生态功能重要区域和生态环境敏感脆弱区域等生态保护红线，符合生态保护红线要求。 山西省人民政府于2020年12月31日以晋政发[2020]26号文件发布了关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见，划分生态环境管控单元为三部分：优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元。本项目不属于优先保护单元，位于重点管控单元。根据重点管控单元要求，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区管控要求基础上，以资源环境承载力为约，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。鼓励焦化、化工等传统产业实施飞地经济”。汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置，实施汾河入河排污总量控制积极推行流域城镇生活污水处理“厂一网一河(湖)”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。 本项目实施后，以生物质热电联产的方式集中供应峨口镇及太钢峨矿生活区采暖，燃料利用周边区域农林生物质秸秆废弃物，变废为宝，提升了资源能源利用效率，并且通过取缔太钢峨矿生活区现有燃煤锅炉房2台35t/h 燃煤锅炉以及淘汰峨口镇区域居民分散燃煤锅炉及小土炉，区域大气污染物排放量得到大幅削减，本项目的实施大大减轻了区域环境容量负荷，节能效果和环境效益显著；本项目为热点联产项目，不属于严禁新增的钢铁、焦化、化工、铸造、水泥、平板玻璃、有色等高耗能产能，本项目的建设是持续推进清洁取暖散煤治理的有力措施，且项目自身实现工业废水零排放和资源化利用的同时，使用代县峨口污水处理厂中水，实现节约用水和资源化利用，符合重点管控单元的生态环境管控要求。 2）环境质量底线 根据代县2019年环境空气例行监测数据，NO2年均值、CO百分位数达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，SO2、PM10、PM2.5的年均值、O3百分位数超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，超标原因为冬季采暖周边村庄散煤燃烧，工业企业大气污染物排放，其次北方天气干燥，遇有大风天气时造成扬尘污染。根据《环境影响评价技术导则HJ2.2-2018》、《环境空气质量评价技术规范》（试行）（HJ663-2013）中各评价项目的评价指标进行判定，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 本项目距离最近的地表水体为东约1.3km处的峨河，为滹沱河的支流，由南向北在南留属旧村汇入滹沱河。 本项目生产废水经处理后全部进行回用，不外排；厂区厕所为旱厕，定期由当地农民清淘沤肥。本项目无废水外排环境地表水体，不会对地表水体造成污染。 根据本次评价范围内各地下水敏感目标环境质量监测数据以及地下水补充监测结果可知，大红才村水井、云雾村水井以及峨口镇麻黄街水源井3个监测点位中所有监测项目均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水质标准要求。 根据声环境质量监测结果可知，项目厂界四周监测点均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) 中2类和4b类标准要求。 本项目土壤监测点的监测结果能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中相应指标的第二类用地筛选值限值要求和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中基本项目的污染风险筛选值要求。 项目营运后大气污染物采取严格的防治措施，实现超低排放，将对大气环境的影响降到最小程度；厂界噪声可做到达标排放；生产废水经处理后全部进行回用，不外排，厂区厕所为旱厕，定期由当地农民清淘沤肥，不会对地表水体产生影响；项目产生的灰渣、脱硫渣全部进行综合利用，产生的废矿物油收集后在危废暂存间内暂存，并规范危废暂存间的防渗处理措施，定期由有资质单位统一处置，因此，项目固废对环境不会产生不利影响。 综上所述，在严格采取评价规定的防治措施后，项目建成后不会对区域环境质量造成较大的影响，本项目建设不会突破区域环境质量底线。 3）资源利用上线 本工程使用燃料为区域农作物秸秆及树枝等农林生物质燃料，其中以玉米秸秆、柠条为主。本项目属于国家大力扶持的清洁能源项目，大力发展清洁能源是国家的大政策，是能源利用的发展方向，属于鼓励类环保项目，符合国家的产业政策，本项目建成后为国家的节能减排做出一定的贡献。生产废水经处理后全部回用不外排，可以节约大量的资源。项目占地面积5.6497公顷，厂内东侧为太钢峨矿原废弃的焦化厂，忻州市规划和自然资源局以忻自然资函[2019]4号文件出具了关于太钢峨矿30MW农林生物质热电联产项目用地预审的复函，土地利用现状包括建设用地2.169公顷、农用地2.8523公顷（全部为耕地，不含基本农田）、未利用地0.6280公顷，代县人民政府已按有关规定编制项目规划修改方案，同意通过用地预审符合资源利用上线要求。因此符合资源利用上线要求。 ③与环境准入负面清单的对照 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家相关产业政策进行说明： 1）国家产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），第一类鼓励类中“五、新能源中生物质直燃发电技术开发、农林生物质资源收集”和“四十三、环境保护与资源节约综合利用中生物质能技术装备（发电）”，本项目属于鼓励类目录。项目的建设符合国家产业政策。 2）国家及山西省对生物质发电项目的政策导向 开发新能源是国家能源发展战略的重要组成部分，《中华人民共和国电力法》规定：“国家鼓励和支持利用可再生能源和清洁能源发电”，国务院《关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》指出：“坚持节约优先，立足国内，煤为基础，多元发展，优化能源结构，构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系”，“积极扶持和发展新能源和可再生能源产业，加快发展风能、太阳能、生物质能等”。 2005年2月28日全国人大通过了《中华人民共和国可再生能源法》，鼓励可再生能源发展的其他相关细则也陆续出台。国家发展改革委颁布了2006年13号文，制定了上网电价优惠政策以及附加电价全国分摊的激励政策。2008年初国家发展改革委和国家电监会联合下发《关于可再生能源电价附加补贴和配额交易方案的通知》和《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》，对2007年1-9月风力发电和生物质能发电两类共75个可再生能源项目给予了临时电价补贴政策。国家发改委在《产业结构调整指导目录（2019年本）》将“生物质直燃、气化发电技术开发与设备制造”列为“鼓励类”。 2010年7月国家发改委下发了《国家发展改革委关于完善农林生物质发电价格政策的通知》（发改价格〔2010〕1579号）统一将农林秸秆发电上网销售电价调至每千瓦时0.75元，充分体现了国家对生物质秸秆发电的高度重视，《可再生能源“十二五”规划》指出：“十二五”时期，新增生物质发电750万千瓦”。国家发改委能源局在《关于加强和规范生物质发电项目管理有关要求的通知》（发改办能源（2014）3003号）中提出“鼓励发展生物质热电联产，提高生物质资源利用效率。具备技术经济可行性条件的新建生物质发电项目，应实行热电联产……”。2016年12月国家能源局下发了《生物质能发展“十三五”规划》（国能新能〔2016〕291号）的通知，《规划》指出：“到2020年，生物质能基本实现商业化和规模化利用。生物质能年利用量约5800万吨标准煤。生物质发电总装机容量达到1500万千瓦，年发电量900亿千瓦时，其中农林生物质直燃发电700万千瓦……”。2017年7月19日国家能源局下发了《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》（国能发新能〔2017〕31号），意见指出：“大力推进农林生物质热电联产，从严控制只发电不供热项目。将农林生物质热电联产作为县域重要的清洁供热方式，为县城及农村提供清洁供暖，为工业园区和企业提供清洁工业蒸汽，直接替代县域内燃煤锅炉及散煤利用。” 2018年国家能源局综合司下发了《关于开展“十三五”生物质发电规划修订工作的通知》（国能综通新能〔2018〕21号），山西省发展和改革委员会组织开展了山西省“十三五”生物质发电规划的修订工作，并于2018年10月12日以晋发改新能源发[2018]662号发布了《山西省生物质发电规划（2018-2020年）》，其中农林生物质发电项目山西省已投产12个，装机容量29.2万千瓦，“十三五”拟核准新建农林生物质发电项目20个，到2020年，山西省农林生物质发电项目累计装机规模达到93.96万千瓦，其中，山西钢瑞热电有限公司太钢峨矿农林生物质热电联产项目已列入山西省“十三五”生物质发电项目布局中，新建装机规模3万千瓦。 山西钢瑞热电有限公司太钢峨矿农林生物质热电联产项目拟利用代县及周边区域各类农业秸秆、果树修枝资源及林业柠条等资源为燃料进行发电，可以解决代县及周边区域生物质秸秆废弃物的环境污染问题，变废为宝，做到减量化、资源化、无害化处理基础上，并可替代峨口镇及太钢峨矿生活区现有燃煤设施进行集中供热，提升社会综合效益、环保效益及经济效益，符合国家及山西省政策导向。 综上，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）》中“三线一单”的要求。 (3)本项目与环发〔2008〕82号文的政策符合性分析 2008年9月4日，环境保护部、国家发展和改革委员会、国家能源局发布了环发〔2008〕82号文“关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知”。通知指出： 生物质发电项目主要为农林生物质直接燃烧和气化发电、生活垃圾（含污泥）焚烧发电和垃圾填埋气发电及沼气发电项目。其中农林生物质的种类包括农作物的秸秆、壳、根，木屑、树枝、树皮、边角木料、甘蔗渣等。 本项目属于环发〔2008〕82号文规定的农林生物质直接燃烧发电项目，该文件对该类型厂址选择、技术和装备、污染物控制、大气环境防护距离等环境影响评价工作内容作出了明确规定。 本项目与环发〔2008〕82号文的符合性分析见表1-1。 表1-1 与环发〔2008〕82号文符合性分析 项目 环发〔2008〕82号文 本项目情况 符合性 厂址选择 ① 应符合当地农林生物质直接燃烧和气化发电类项目发展规划，充分考虑当地生物质资源分布情况和合理运输半径。 本项目已列入山西省“十三五”生物质发电项目布局中，项目建设符合当地农林生物质发电项目的规划。代县及周边区域生物质资源丰富，运输半径80km。 符合 ② 厂址用地应符合当地城市发展规划和环境保护规划，符合国家土地政策；城市建成区、环境质量不能达到要求且无有效削减措施的或者可能造成敏感区环境保护目标不能达到相应标准要求的区域，不得新建农林生物质直接燃烧和气化发电项目。 项目不在代县城市发展规划范围内，根据选址意见书符合城乡发展规划，根据用地预审意见符合国家土地政策。本项目不在城市建成区，建成后将淘汰替代区域范围内现有燃煤锅炉设施，将极大地削减区域大气污染物排放量，具有明显的环境正效益，可进一步改善区域大气环境质量。 符合 技术和装备 ① 生物质焚烧锅炉应以农林生物质为燃料，不得违规掺烧煤、矸石或其它矿物燃料。 本项目采用循环流化床生物质锅炉，仅燃烧从代县及周边收购来的农林生物质资源，不掺烧其它矿物燃料。 符合 ② 采用国外成熟技术和装备，要同步引进配套的环保技术和污染控制设施。在满足我国排放标准前提下，其污染物排放限值应达到引进设备配套污染控制设施的设计运行值要求。 本项目采用国内先进的循环流化床锅炉，锅炉烟气治理设施配套为低氮燃烧、炉内喷钙脱硫装置、SNCR脱硝装置、脉冲式布袋除尘器、石灰石/石膏湿法脱硫塔、湿式电除尘器，可达到超低排放限值要求。 符合 秸秆直燃发电项目应避免重复建设，尽量选择高参数机组，原则上项目建设规模应不小于12MW。 根据《山西省生物质发电规划（2018-2020年）》，目前代县没有秸秆直燃发电项目，本项目属于“新建农林生物质发电项目核准计划”。项目采用1台130t/h循环流化床锅炉，配1台30MW的发电机组。 符合 大气污染物排放标准 ① 烟气污染物排放标准 单台出力65t/h以上采用甘蔗渣、锯末、树皮等生物质燃料的发电锅炉，参照《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)规定的资源综合利用火力发电锅炉的污染物控制要求执行。 单台出力65t/h及以下采用甘蔗渣、锯末、树皮等生物质燃料的发电锅炉，参照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中燃煤锅炉大气污染物最高允许排放浓度执行。 有地方排放标准且严于国家标准的，执行地方排放标准。 本项目采用1台130t/h循环流化床锅炉，以农作物秸秆作为燃料，烟气污染物排放标准执行“山西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）”中排放标准，即“烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/Nm3、30mg/Nm3、50mg/Nm3。”该排放标准严于国家标准。 符合 ② 无组织排放控制标准 根据生物质发电项目所在区域的环境空气功能区划，其产生的恶臭污染物浓度的厂界排放限值，分别按照《恶臭污染物排放标准》(GB14555-93)表1相应级别的指标执行，如环境空气二类区，生物质发电项目的恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14555-93）二级标准限值。 掺烧常规燃料（如煤炭），其煤堆场煤尘无组织排放控制标准，其单位法定周界无组织排放监控浓度值执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。 | 由于雨季潮湿导致含水率增大，秸秆堆场可能发生霉变、腐烂，会产生少量的硫化氢、氨等恶臭气体。无组织排放控制标准：本项目所在区域为环境空气二类区，氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14555-93）表1中的二级标准限值。 本项目不掺烧其他别的矿物燃料。 符合 污染物控制 采取的烟气治理措施，能确保烟尘等污染物达到国家排放标准；采用有利于减少NOX产生的低氮燃烧技术，并预留脱氮装置空间；配备储灰渣装置或设施，配套灰渣综合利用设施，做到灰渣全部综合利用。 | 本项目烟气治理采用低氮燃烧+炉内喷钙脱硫装置+SNCR脱硝装置+脉冲式布袋除尘器+石灰石/石膏法脱硫塔+湿式电除尘，烟尘、SO2、NOx污染物排放能够达到标准限值要求； 秸秆燃烧后产生的草木灰、渣分别进入封闭灰库、渣仓，经打包压实或罐车散装后全部外售代县境界苗圃专业合作社在林果生产中综合利用。 符合 大气防护距离 按照其恶臭污染物无组织排放源强确定合理的防护距离。 评价计算了氨和硫化氢的最大可能产生量，根据导则规定的估算模式进行计算，项目大气评价等级为二级，厂界无超标点，无需设置大气防护距离。 符合 原料的来源、收集、运输和储存 落实稳定的农林生物质来源，配套合理的秸秆收集、运输、储存、调度和管理体系；原料场须采取可行的二次污染防治措施。 本项目的燃料秸秆主要来自于代县及周边区域，设立专门的秸秆收集、运输、储存、调度和管理体系；本项目原料场采取可行的二次污染防治措施：秸秆堆放场地设置若干分垛堆放平台，秸秆分垛堆放，每个垛间保持一定距离，并分别设置顶棚和围挡，堆场场界四周设8m高防风抑尘网，防止二次扬尘的产生。 符合 用水 农林生物质直接燃烧和气化发电项目用水是否符合国家用水政策。鼓励用城市污水处理厂中水，北方缺水地区限制取用地表水、严禁使用地下水。 本项目生产用水不取用地表水和地下水，水源采用代县峨口污水处理厂中水，并签订了中水输送协议，项目用水符合国家用水政策。 符合 环境风险 设置环境风险影响评价专章，根据项目特点及环境特点，制定环境风险防范措施及防范应急预案，杜绝环境污染事故的发生。 本项目专门设置了环境风险影响评价专章，并根据项目特点及环境特点，制定环境风险防范措施及防范应急预案。 符合 从以上分析可知，本项目符合环境保护部、国家发展和改革委员会、国家能源局环发〔2008〕82号文要求，符合国家的产业政策要求。 （4）与《关于发展热电联产的规定》的相符性 根据国家发展和改革委员会令第10号对《关于发展热电联产的规定》（2011年修改）的通知，本项目与规定的相符性分析见表1-2。 表1-2 与《关于发展热电联产的规定》符合性分析 政策要求 本项目情况 符合性 供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的常规热电联产，总热效率年平均大于45%，单机容量在50兆瓦以下的热电机组，其热电比年平均应大于100%。 本项目为供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的常规热电联产，总热效率为63.10%，热电比为100.62%。 符合 在已建成的热电联产集中供热和规划建设热电联产集中供热项目的供热范围内，不得再建燃煤自备热电厂或永久性燃煤锅炉房，当地环保与技术监督部门不得再审批其扩建小锅炉。 本项目为山西省“十三五”规划在忻州市代县布局的生物质发电项目，本项目为代县峨口镇供热专项规划（2018-2030）规划的热电联产集中供热项目，峨口镇周边再无其他规划建设的热电联产集中供热项目。 符合 在热电联产集中供热工程投产后，在供热范围内经批准保留部分容量较大、设备状态较好的锅炉做为供热系统的调峰和备用外，其余小锅炉应由当地政府在三个月内明令拆除。在现有热电厂供热范围内，不应有分散燃煤小锅炉运行。已有的分散烧煤锅炉应限期停运。在城市热力网供热范围内，居民住宅小区应使用集中供热，不应再采用小锅炉等分散供热方式。 本项目建成投产后，拟淘汰替代供热范围内包括太钢峨矿生活区现有燃煤锅炉房及峨口镇区域居民分散燃煤锅炉或小土炉，供热范围内居民住宅小区使用集中供热，不再采用小锅炉等分散供热方式。 符合 由上表可见，本项目符合《关于发展热电联产的规定》的要求。 （5）与《热电联产管理办法》的相符性 根据国家发改委发改能源2016-617号《热电联产管理办法》的通知，本项目与规定的相符性分析见表1-3。 表1-3 与《热电联产管理办法》符合性分析 政策要求 本项目情况 符合性 热电联产规划是热电联产项目规划建设的必要条件。热电联产规划应根据本地区城市供热规划、环境治理规划和电力规划编制，与当地气候、资源、环境等外部条件相适应，以满足热力需求为首要任务，同步推进燃煤锅炉和落后小热电机组的替代关停。 山西钢瑞热电有限公司太钢峨矿农林生物质热电联产项目已列入山西省“十三五”生物质发电项目布局中，新建装机规模3万千瓦，项目建设符合当地农林生物质发电项目的规划；峨口镇政府供热专项规划（2018-2030）已通过专家论证，正按程序向代县人民政府申报，规划采用山西钢瑞热电有限公司生物质热电联产项目作为本区集中供热的热源，项目满足峨口镇近期及远期供热需求。项目建成投产后，替代太钢峨矿生活区现有燃煤锅炉房及逐步淘汰峨口镇居民分散燃煤锅炉或小土炉，供热范围内居民住宅实现使用集中供热。 符合 根据地区气候条件，合理确定供热方式，具体地区划分方式按照《民用建筑热工设计规范》（GB50176）等国家有关规定执行。严寒、寒冷地区（包括秦岭淮河以北、新疆、青海和西藏）优先规划建设以采暖为主的热电联产项目，替代分散燃煤锅炉和落后小热电机组。夏热冬冷地区（包括长江以南的部分 地区）鼓励因地制宜采用分布式能源等多种方式满足采暖供热需求。夏热冬暖与温和地区除满足工业园区热力需求外， 暂不考虑规划建设热电联产项目。 本热电联产项目位于代县峨口镇峨西村，属于寒冷地区，具备集中供热条件，项目供热介质为热水。本项目的建设将替代供热区域内的分散燃煤锅炉设施。 符合 规划建设热电联产应以集中供热为前提，对于不具备集中供热条件的地区，暂不考虑规划建设热电联产项目。以工业热负荷为主的工业园区，应尽可能集中规划建设用热工业项目，通过规划建设公用热电联产项目实现集中供热。京津冀、长三角、珠三角等区域，规划工业热电联产项目优先采用燃气机组，燃煤热电项目必须采用背压机组，并严格实施煤炭等量或减量替代政策；对于现有工业抽凝热电机组，可通过上大压小方式，按照等容量、减煤量替代原则，规划改建超临界及以上参数抽凝热电联产机组。新建工业项目禁止配套建设自备燃煤热电联产项目。 本项目为生物质热电联产项目，位于代县峨口镇峨西村，项目为峨口镇及太钢峨矿生活区提供集中供热，峨口镇现状有7座换热站和2台35t/h燃煤锅炉，现状供热面积为26.19万m2，具备集中供热条件，项目的建设将替代供热区域内的燃煤锅炉。本项目为生物质热电联产项目，不建设燃煤热电工程。 符合 合理确定热电联产机组供热范围。鼓励热电联产机组在技术经济合理的前提下，扩大供热范围。以热水为供热介质的热电联产机组，供热半径一般按 20 公里考虑，供热范围内原则上不再另行规划建设抽凝热电联产机组。以蒸汽为供热介质的热电联产机组，供热半径一般按10公里考虑，供热范围内原则上不再另行规划建设其他热源点。 本热电联产项目位于代县峨口镇峨西村，项目以热水为供热介质的热电联产机组，供热范围为峨口镇及太钢峨矿生活区采暖，供热半径约10公里。代县峨口镇区域周边不再另行规划其他热电联产集中供热项目。 符合 鼓励因地制宜利用余热、余压、生物质能、地热能、太阳能、燃气等多种形式的清洁能源和可再生能源供热方式。鼓励风电、太阳能消纳困难地区探索采用电采暖、储热等技术实施供热。推广应用工业余热供热、热泵供热等先进供热技术。 本项目热电联产利用生物质能清洁能源，属于管理办法中鼓励类清洁能源。 | 符合 对于城区常住人口50万以下的城市，采暖型热电联产项目原则上采用单机5万千瓦及以下背压热电联产机组。按综合采暖热指标为50瓦/平米考虑，2台5万千瓦背压热电联产机组与调峰锅炉联合承担供热面积900万平米，2台2.5万千瓦背压热电联产机组与调峰锅炉联合承担供热面积500万平米，2台1.2万千瓦背压热电联产机组与调峰锅炉联合承担供热面积300万平米。 本项目发电机出线接入系统接入富村变电站，同时可以热电联产的方式集中供应峨口镇及太钢峨矿生活区采暖，峨口镇辖20个行政村，总户数8935户，总人口23265人，热负荷不大，因此，本项目不是以采暖型为主的生物质热电联产项目。峨口镇规划近期集中供热面积60万m2，到2030年规划供热面积120万m2，本项目供热负荷达79.06万GJ、供热面积可达122万m2，近期供热负荷接近达到50%项目配置规模，为峨口镇中远期供热范围留有足够的能力空间。 符合 热电联产项目配套热网应与热电联产项目同步规划、同步建设、同步投产。对于存在安全隐患的老旧热网，应及时根据《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发[2013]36号）有关要求进行改造。 峨口镇政府供热专项规划（2018-2030）已通过专家论证，正按程序向代县人民政府申报，峨口镇政府统一规划实施换热站及供热管网管线相关工程，目前峨口镇确定改造利用现有7座换热站、新建2座换热站，供热工程与本项目同步规划、同步建设、同步投产，满足峨口镇近期供热需求。 符合 热电联产项目规划建设应与燃煤锅炉治理 同步推进，各地区因地制宜实施燃煤锅炉和落后的热电机组替代关停。加快替代关停以下燃煤锅炉和小热电机组：单台容量 10 蒸吨/小时（7 兆瓦）及以下的燃煤锅炉，大中城市 20 蒸吨/小时（14兆瓦）及以下燃煤锅炉;除确需保留的以外，其他单台容量 10 蒸吨/小时（7 兆瓦）以上的燃煤锅炉；污染物排放不符合国家最新环保标准且不实施环保改造的燃煤锅炉；单机容量10万千瓦以下的燃煤抽凝小热电机组。 本项目为生物质热电联产项目，项目建成后代替的供热区域包括太钢峨矿生活区现有燃煤锅炉房及峨口镇逐步淘汰替代的村庄居民分散燃煤锅炉或小土炉。替代太钢峨矿生活区现有燃煤锅炉容量为2台35t/h。 符合 严格热电联产机组环保准入门槛，新建燃煤热电联产机组原则上达到超低排放水平。严格按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发［2014]197号）实施污染物排放总量指标替代。支持同步开展大气污染物联合协同脱除，减少三氧化硫、汞、砷等污染物排放。热电联产项目要根据环评批复及相关污染物排放标准 规范制定企业自行监测方案，开展环境监测并公开相关监测信息。 本项目循环流化床锅炉采用生物质燃料，烟气污染物排放标准执行山西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）。该排放标准严于国家标准，实现超低排放；本项目已严格按照环发［2014]197号文件实施污染物排放总量指标替代。本项目锅炉烟气治理在脱硝、除尘和脱硫的同时对汞及其化合物有明显的协同脱除效果，平均脱除效果一般可达70％。本环评提出设置1套烟气排放连续监测系统(CEMS)，须同时满足烟气连续监测要求，CEMS系统提供与主管部门联网的通讯接口及通讯设备。明确了企业自行监测计划要求。 符合 由上表可见，本项目符合《热电联产管理办法》的要求。 2 工程基本情况： 2.1 项目概况 项目名称：山西钢瑞热电有限公司太钢峨矿30MW农林生物质热电联产项目 建设单位：山西钢瑞热电有限公司 项目性质：新建 建设规模：本项目建设规模为1×130t/h循环流化床锅炉、1×30MW凝汽式直接空冷发电机组，汽轮机组具备供应能力，不留扩建。 总投资：总投资37216万元，资金来源全部由企业自筹解决。 项目地点：本项目厂区位于代县峨口镇峨西村西南230m处，厂区中心地理坐标为：东经113°10'52.55"，北纬39°07'40.41"。项目区域位置详见附图1，地理位置详见附图2，项目四邻关系图见附图3。 项目占地：忻州市规划和自然资源局以忻自然资函[2019]4号文件出具了关于太钢峨矿30MW农林生物质热电联产项目用地预审的复函，本项目用地总面积5.6497公顷，土地利用现状包括建设用地2.169公顷、农用地2.8523公顷（全部为耕地，不含基本农田）、未利用地0.6280公顷，代县人民政府已按有关规定编制项目规划修改方案，同意通过用地预审。 2.2 建设内容及生产规模 本项目用地总面积56497m2，建筑面积共20340m2，项目装机容量30MW。主要建设内容为建设1×30MW直接空冷抽凝式汽轮发电机组、1×130t/h循环流化床锅炉及相关配套设施，燃料堆场、化学水处理间、燃烧系统、热电系统、控制系统、环保系统及配套供热生活设施。 本项目工程主要建设内容见表2。 表2 工程主要建设内容表 工程类别 组成 建设内容 备注 主体工程 燃料供应系统 项目入炉燃料须为成型棒状生物质燃料，项目收购回的农林生物质秸秆用叉车送入破碎成型间加工成型，经切碎、破碎、成型加工完成后在成型燃料棚内暂存，通过匀速给料机送到带式输送机上，然后送至燃料间炉前秸秆料仓。项目厂区设置燃料堆场10211m2、燃料破碎成型间、成型燃料棚13000m2、输送上料系统、炉前料仓等设施 未建 燃烧系统 1×130t/h循环流化床锅炉及相关配套设施：燃料输送栈桥、锅炉给料设备、锅炉、锅炉辅机、高压流化风机、离心风机、烟囱等 未建 化学水处理站 自动清洗过滤器、超滤装置、一级反渗透装置、二级反渗透装置、电去离子EDI装置等设施 未建 热电系统 1×30MW直接空冷抽凝式汽轮发电机组以及主蒸汽系统、主给水系统、凝结水系统、抽真空系统、回热抽汽系统、加热器疏水系统、锅炉疏水及放气系统 未建 除灰渣系统 滚筒式冷渣器、链斗式输送机、斗式提升机、渣仓、灰库 未建 循环水、冷却水系统 循环水泵房、冷却塔、空冷系统 未建 控制系统 设1个集中控制室，采用整套联合循环机组集中监控控制方式，设置控制系统、信号报警系统 未建 电气系统 发电机组出口电压10.5kv，发电机设置电压母线，出口设置断路器，采用35kv接入-出线共一回 未建 换热首站 首站选用太钢峨矿锅炉厂区现有首站，位于太钢峨矿机修厂房西侧，面积为383㎡，本项目对其进行改造建设，由太钢峨矿拆除处置原有设备设施，本项目新设3台板式换热机组，2用1备，主要设备有板式换热器、变频器、PLC柜、循环水泵、定压补水泵等 未建 辅助工程 灰库 设置灰库一座，直径18m、高度12m，有效库容3000m3，用于存放锅炉燃烧过程产生的草木灰。可贮存锅炉满负荷运行2.5个月的干灰量，可以保证在农闲时灰渣(草木灰)不能及时外运暂存需求。在布袋除尘器每个灰斗下设置输灰器，排灰由空压管道输送至灰库。 | 未建 渣仓 设置两座渣仓，有效容积100m3和400m3，可贮存锅炉燃用设计燃料满负荷运行时约60天的排渣量 未建 空压机房、高压变频间 设置全厂统一的压缩空气系统，设空压机3台，控制全厂各用气点工艺用气 未建 检修间和材料库 配套设备检修和维护设施 未建 化学试验楼 用于化学运行控制、配电、化验等 未建 公用工程 供水 项目生产用水水源为依托代县峨口污水处理厂中水，由污水厂负责建设输水管线输送至厂区后，本项目进行预处理后送至各用水点利用；项目厂区不设办公生活区，不设生活用水设施 / 供暖 项目厂区不设办公生活区，锅炉房、汽机房等无需供暖，项目厂区不设供暖设施 / 供电 变压器以及相应的供电管网，高、低压配电柜、电极把持器、升降控制机构等 未建 依托工程 中水输送管线 代县峨口污水处理厂排放中水通过中水输送管线输送至厂区，本项目签订了污水处理厂中水输送协议（见附件11），中水输水管线工程由代县峨口污水处理有限公司负责实施，不在本项目工程范围内，由代县峨口污水处理有限公司另行办理相关手续，中水输水管线工程与项目电厂同步建设、同步投产，因此，本项目依托代县峨口污水处理厂的中水得以保证。 / 二次换热站及供热管网管线 除首站由本项目改造建设外，二次换热站及供热管网管线相关工程由代县峨口镇人民政府统一规划实施，通过招投标项目确定建设单位，峨口镇近期改造利用现有其他6座二次换热站、中远期新建2座二次换热站，近期建设的主线支干线管网工程18.5km及支线工程38.3km，应另行办理相关手续，供热工程与本项目同步规划、同步建设、同步投产，满足峨口镇近期供热需求。 / 办公生活 项目厂区不设办公生活区，办公生活区租赁太钢峨口铁矿位于峨口镇内的现有一处办公生活楼，距离项目厂区500m，可以满足项目办公生活需求。 / 生物质原料收储点 山西钢瑞热电有限公司与代县各乡镇签订了秸秆收储协议（附件15-2），由各乡镇政府提供秸秆收储场地，各自安排秸秆收储点的位置及面积，收储点归属于各乡镇当地合作社。山西钢瑞热电有限公司提供秸秆收储机械设备（拖拉机、捡拾式方捆压捆机），与各乡镇当地合作社成立秸秆收储合作组，按照各乡镇政府安排及时开展收储工作，各村委协助顺利完成收储工作，保证秸秆收储的效率和质量，收储点不在本次评价范围内。 | / 环保工程 锅炉烟气处理系统 低氮燃烧+炉内喷钙脱硫装置+SNCR脱硝装置+脉冲式布袋除尘器+石灰石/石膏法脱硫塔+湿式电除尘，烟囱高度65米，出口内径2 m。配套建设烟气自动在线监测装置1套 未建 秸秆卸料、码堆、储存产生的扬尘和恶臭 厂区秸秆堆放场地设置若干分垛堆放平台，秸秆分垛堆放，每个垛间保持一定距离，并分别设置顶棚和围挡，堆放平台高于地面，平台底部设置通风沥水层，堆场场界四周设8m高防风抑尘网 未建 燃料破碎成型粉尘 1台切碎机和2台破碎机分别进行密闭，并配备1套布袋除尘器处理粉尘，除尘后的废气通过排放口距离地面15m高排气筒排放 未建 炉前料仓粉尘 料仓顶部配备一套布袋除尘器处理粉尘，除尘后的废气通过排放口距离地面20m高排气筒排放 未建 灰库 灰库顶部配备一套布袋除尘器处理粉尘，除尘后的废气通过排放口距离地面15m高排气筒排放 未建 灰渣仓 设渣仓2座，分别在库顶配备一套布袋除尘器处理粉尘，除尘后的废气通过排放口距离地面15m高排气筒排放 未建 脱硫石灰石仓 石灰石仓顶配备一套布袋除尘器处理粉尘，除尘后的废气通过排放口距离地面15m高排气筒排放 未建 废水 化学水处理站排水、锅炉排污水以及脱硫处理系统排放废水排放至厂区废水处理站（15m3/h）进一步深度处理，废水处理站采用废水中和+絮凝沉淀+二级除盐装置，处理后回用于脱硫系统补充水和干灰加湿用水 未建 循环系统排污水排放至复用水池，回用于锅炉除渣冲渣、车辆清洗、车间清洗、道路抑尘用水，以及脱硫系统补充水，不外排 未建 噪声 首选低噪声设备，加隔声、减振措施 未建 固废 灰渣成分为草木灰，设封闭灰库和灰渣仓储存，配套袋装包装机和散装机，经打包压实或罐车散装后全部外售代县境界苗圃专业合作社在林果生产中综合利用，草木灰购销合同见附件16； 未建 脱硫渣外销煤矸石烧结砖厂作为原料综合利用，脱硫渣购销合同见附件12-1； 废矿物油设危废暂存间（25m2）暂存，由有资质单位统一处理； 生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 2.3 劳动定员及劳动制度 根据本项目建设规模、设备装备自动化水平、企业劳动定额标准编制。企业职工定员为80人，其中本工程运行检修人员为67人，管理人员9人，服务性人员4人。 年工作制度为连续工作制，运行人员为四班三运制。全年工作时数为7200h/a，采暖季节发电和供热，非采暖季节只进行发电，冷却塔选用玻璃钢冷却塔三套，非采暖季三套运行，采暖季二套调节运行。 2.4 工程总平面布置 厂区总平面主要分为6个功能分区，即主厂房区、配电装置区、空冷设施区、辅助设施区、水处理区、燃料堆放区。厂区东侧为燃料堆放区，设置一座成型燃料棚和原料堆垛料棚。厂区北侧布置化学水处理车间、化学试验楼等设施，南侧布置空冷岛、循环水泵房、循环水池、消防蓄水池等设施。主厂房为三列式布置，从东向西依次为：锅炉、汽机间、烟气治理综合楼、引风机、烟囱。锅炉间垂直于燃料输送栈桥，上料方便、减少转运。厂区管线尽量采用直埋和管沟敷设，减少架空管架，以达到方便交通、美观的要求，同时兼顾防火的功能。以上布置工艺流程合理。各种管线短捷顺畅，人流、车流互不干扰，互不交叉，形成了一个有机整体。 本项目厂区总平面布置见附图4。 2.5 项目经济技术指标 主要经济技术指标表见表3。 表3 主要技术经济指标表 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 建设项目总面积 m2 56497 2 实际厂区用地面积 m2 51600 3 装机容量 MW 1×30 4 单位容量用地面积 | m2/kW 1.72 5 锅炉 t/h 130 6 年发电量 GWh 225 7 年供电量 GWh 218.25 供电效率97% 8 年供热量 GWh 142 9 发电厂总热效率 % 63.10 10 设备年利用小时数 h 7200 11 建、构筑物占地面积 m2 19608 12 厂区建筑物建筑面积 m2 20340 13 建筑系数 % 38 14 容积率 0.39 15 厂区利用面积 m2 34572 16 厂区道路及广场面积 m2 13560 | 17 厂区围墙长度 m 1295 18 绿化面积 m2 7740 19 绿地率 % 15 20 耗水率 m3/h 采暖期45.22 非采暖期50.66 21 劳动定员 人 80 22 总投资 万元 37216 22.1 流动资金 万元 883.84 22.2 铺底生产流动资金 万元 265.15 23 内部收益率 资本金净利润率 % 6.71 全部投资 % 21.26 2.6 主要原辅材料消耗及供应 （1）、燃料来源及成份 本项目以代县及周边区域80km半径范围内的各类农业秸秆、果树修枝资源及林业柠条等资源为燃料，生产电力和热力。此半径内主要种植的农作物秸秆资源有玉米秸秆、柠条，还有其他经济作物如小米、马铃薯等，普遍耕种习惯为每年九月底份收获玉米，10月底收柠条，一年一季。根据《山西钢瑞热电有限公司太钢峨矿生物质热电联产项目可行性研究报告》提供的代县林业部门统计数据，代县全县土地面积254.4万亩，其中宜耕面积48万亩，宜林面积48万亩，宜牧面积97万亩，代县地域广，农作物耕地面积大，地势平坦，土壤肥沃，每年产生的农作物秸秆资源总量约41万吨，县域所辖林场区域内灌木、枝干年产量约26万吨，每年生物质农林资源可获得量约达67万吨。代县农业委员会于2018年3月5日出具了关于授予山西钢瑞热电有限公司代县县域内农作物秸秆和林场灌木收购权作为生物质发电燃料的批复（附件15-1）。 山西钢瑞热电有限公司于2019年6月25日委托中国科学院山西煤炭化学研究所对果木枝、玉米秸秆等样品进行了成分分析测试（测试报告单见附件14-1、14-2），成分分析测试结果见下表4-1。 表4-1 果木枝、玉米秸秆样品成分分析表 检测项目 果木枝 玉米秸秆 收到基碳，Car(%) 34.00 41.61 收到基氢，Har(%) 1.93 2.61 收到基氧，Oar(%) 30.02 40.13 收到基氮，Nar(%) 0.48 0.66 收到基硫，Sar(%) 0.08 0.10 收到基灰分，Aar(%) 1.89 5.51 收到基（全）水分，Mar(Mt)% 31.00 9.38 收到基总成分，(%) 100 100 空气干燥基水份，Mad(%) 0.39 1.16 干燥无灰基挥发份，Vd.af(%) 81.49 82.77 收到基低位发热量，Qnet,ar kJ/kg 12530 15710 kcal/kg 2997 3756 根据《山西钢瑞热电有限公司太钢峨矿生物质热电联产项目可行性研究报告》，本项目冬季、春季的燃料以60%玉米秸秆、40%果枝为主，夏季、秋季燃料以70%玉米秸秆和30%果枝为主，根据可行性研究报告设计燃料和校核燃料成分分析见表如下表4-2： 表4-2 燃料成分分析表 检测项目 设计燃料 校核燃料 冬春季 夏秋季 收到基碳，Car(%) 31.00 38.81 39.51 收到基氢，Har(%) 2.65 2.34 2.40 收到基氧，Oar(%) 22.18 36.09 37.10 收到基氮，Nar(%) 0.77 0.59 0.61 收到基硫，Sar(%) 0.10 0.09 0.09 收到基灰分，Aar(%) 7.30 4.06 4.42 收到基（全）水分，Mar(Mt)% 36.00 18.02 15.87 收到基总成分，(%) 100 100 100 空气干燥基水份，Mad(%) / 0.85 0.93 干燥无灰基挥发份，Vd.af(%) / 82.26 82.39 收到基低位发热量，Qnet,ar kJ/kg 9575.86 14438 14756 kcal/kg 2290.00 3452.4 3528.3 本项目燃料消耗量如下表5： 表5 燃料消耗量 锅炉台数×蒸发量 名称 单位 设计燃料 校核燃料 冬春季 夏秋季 1×130t/h 时燃料消耗量 t/h 36.22 12.01 11.75 按24小时计 日燃料消耗量 t/d 869.28 288.24 282.00 按7200小时计 年燃料消耗量 104t/a 26.08 4.32（3600h） 4.23（3600h） 本期工程装机规模为1台130t/h循环流化床锅炉配1台C30高温特高压汽轮机带30MW发电机组，年燃用农林生物质最大量为26.08万吨（设计燃料）、8.55万吨（校核燃料），因此，全部是代县境内的农林生物质燃料供应量即可满足本项目消耗生物质燃料的需求，因此，项目对生物质燃料的需求完全能够得到保证。 生物质燃料由于其堆积密度小，加之各生物质收购季节集中在秋冬两季，为保证生物质电厂全年运行要求，燃料储存需要时间长、面积大，以备在生物质非收购季节期间，解决项目燃用之需，除了本项目厂区设置燃料堆垛棚10211m2外，山西钢瑞热电有限公司与代县各乡镇签订了秸秆收储协议（附件15-2），由各乡镇政府提供秸秆收储场地，各自安排秸秆收储点的位置及面积，山西钢瑞热电有限公司提供秸秆收储机械设备（拖拉机、捡拾式方捆压捆机）和收储场地防护网设施，与各乡镇当地合作社成立秸秆收储合作组，按照各乡镇政府安排及时开展收储工作，各村委协助顺利完成收储工作，保证秸秆收储的效率和质量，收储点不在本次评价范围内。各乡镇原料收储点示意图见附图1。各收储点在80km运输半径范围内，秸秆在装车运输至发电厂前，使用相关仪器检测秸秆的含水量（含水量不得超过25%，超过后为不合格），按照热电厂的需求，统一调度，调度时间和运输计划根据近远结合、道路运输平衡、夏秋两季储存适当等原则，将合格的秸秆捆送至电厂后集中破碎加工成型，传送至给料机，进入炉膛利用。因此，山西钢瑞热电有限公司采用资金设备支持、协调运作的方法进行，使得项目燃料供应得以充分保证。 厂区进场道路利用峨西村村外西侧300m现有乡村道路，不途径穿越村庄，与乡道高苏线相接，连接S213省道和108国道，项目厂址所在区域交通便利。 （2）、脱硫剂 本项目锅炉烟气采用石灰石-石膏法脱硫，脱硫剂种类是石灰石粉，成分为碳酸钙CaCO3，来源为市场外购，外购合格的石灰石粉由罐车运至厂内，并利用罐车自带的气力泵将粉打入石灰石粉仓内，粉仓顶部加装布袋收尘器，以防止粉尘二次污染；仓体中部加装料位仪表，仓底加装振打器、插板阀、星型给料机和螺旋给料机，将仓内石灰石粉输送至浆液池与加入的工艺水或滤液循环水在搅拌器的作用下进行混合搅拌，浆液池设置液位和密度检测仪表；使用时，石灰石浆液由浆液泵输送到脱硫塔内使用，以补充脱硫剂的消耗。其具体消耗量见表6。 表6 石灰石粉消耗量 序号 项目名称 单位 设计消耗量 1 锅炉最大连续出力 t/h 1×130 2 石灰石粉时消耗量 t/h 0.25 3 石灰石粉日消耗量 t/d 6 4 石灰石粉年消耗量 t/a 1800 （3）、脱硝剂 本项目锅炉烟气采用SNCR炉内脱硝，采用的脱硝剂种类为固体尿素(NH4)2CO，来源为市场外购，由聚丙烯编织袋内衬塑料薄膜包装运输，运输至厂区后贮存在尿素车间，车间配备一套尿素溶液制备系统，将固体尿素和除盐水在溶解罐内混合，为了保证尿素溶液供应的连续性，通常配备2个溶解罐，尿素在第一个罐内溶解后，注入第二个罐进行中间储存和缓冲，溶解制成质量浓度50%的尿素溶液，通过水泵抽出后送往锅炉。 其消耗量见表7。 表7 尿素消耗量 序号 项目名称 单位 设计消耗量 1 锅炉最大连续出力 t/h 1×130 2 尿素时消耗量 t/h 0.0448 3 尿素日消耗量 t/d 1.08 4 尿素年消耗量 t/a 322.78 2.7 主要生产设备 本项目主要生产设备为锅炉、汽轮机、发电机，此外还有一些热力系统设备、水处理设备、空冷设备。主要生产设备为锅炉、汽轮机、发电机技术参数如表8。 表8 主要设备技术参数表 生物质循环流化床锅炉 汽轮机 发电机 型号：*-130/3.82CFB 额定蒸发量：130t/h 过热蒸汽压力：14MPa 过热蒸汽温度：540℃ 给水压力：15.2MPa 给水温度：237℃ 布置方式：锅炉车间 数量：1台 型号：C30-3.43/0.49 额定功率：30MW 主蒸汽额定蒸汽压力：3.43MPa 主蒸汽额定蒸汽温度：435℃ 额定进气量：130t/h 额定抽汽压力：0.49MPa 额定抽汽量：50t/h 额定排气压力：15.0KPa 冷却方式：空气冷却 转速：3000r/min 数量：1台 型号：QF-K30 额定功率：30MW 额定电压：10.5KV 额定功率因数：0.85 额定转速：3000r/min 效率：96.4% 冷却方式：空气冷却 相数：3 数量：1台 其它生产设备名细见表9。 表9 其它主要设备名细 序号 设备名称 型号 技术参数 数量 1 堆垛机 3t 2台 2 装载机 Z50 斗容4.5m3 4台 3 切碎机 6kw 30t/h 1台 4 破碎机 6kw 30t/h 2台 5 成型机 6kw 30t/h 2台 6 螺旋给料机 12kw 60t/h 2台 7 固定带式输送机 B=1200mm 60t/h，V=1.25m/s 2台 8 分料螺旋给料机 6.5kw 30t/h 2台 9 双螺旋给料机 6.5kw 30t/h 4台 10 凝结水泵 4N6 q=60m3/h， H=57 2台 11 汽封加压器 JD-10/20 2台 12 低压加热器 JD-75 加热面积75m2 2台 13 除氧器 DY-80 80t/h，0.018MP 1台 14 除氧水箱 35m3 2个 15 电动给水泵 DG85-80×7 Q=85m3/h H=1540m 2台 16 | 高压加热器 JG-110-11 加热面积110m2 2台 17 水环真空泵 18kw 2台 18 冷油机 YL20 冷却面积20m2 2台 19 空冷机组 440Kw 3套 20 疏水膨胀箱 φ325×10 1个 21 减温减压器 80t/h 3.822MPa 450°/257° 1个 22 连续排污扩容器 LP-3.5 3.5m3，0.7MPa 1个 23 定期排污扩容器 DP-7.5 7.5m3，0.15MPa 1个 24 均压箱 φ273 2个 25 疏水扩容器 1.0m3 0.12MPa 1个 26 疏水泵 3N6 Q=40m3/h H=52m 2台 27 疏水箱 15m3 2个 28 电动双梁桥式起重机 起重机32/5 轻级工作制；跨度16.5m 起生高度14-16m 2台 29 电动离心油泵 65Y60 0.63MPa 24m3/h 11Kw 1台 30 交流润滑油泵 65Y60B型 0.353MPa 20.5m3/h 7.5Kw 380V 2台 31 直流润滑油泵 65Y60B型 0.353MPa 20.5m3/h 7.5Kw 380V | 2台 32 一次风机 Q=162000m3/h P=9500Pa 2台 33 二次风机 Q=14000m3/h P=7500Pa 2台 34 主变压器 40MVA 电压比121kV/10.5kV 1台 35 备用电源 4000KVA 10kV 1台 36 电压接入-出线 35kV 1套 37 独立避雷针 2套 38 炉内喷钙脱硫装置 炉内喷钙脱硫 脱硫效率50% 1套 39 脱硝装置 SNCR 脱硝效率70% 1套 40 布袋除尘器 1.0m/min 总过滤面积2900m2 1套 41 脱硫塔 石灰石膏法脱硫 脱硫效率85% 1台 42 湿式电除尘器 1台 43 引风机 Q=174336m3/h P=5200Pa 2台 44 烟囱 H=65m 出口直径2000mm 1根 45 烟气在线监测装置 CEMS系统 配套联网的通讯接口及通讯设备 1套 46 冷渣器 2台 47 渣仓 100m3、400m3 2个 48 灰库 3000m3 直径18m、高度12m 1个 49 袋装包装机 4台 50 散装机 4台 51 空压机 17.5m3/min 0.85Mpa 3台 2.8公用工程 一、给排水 （1）水源 原国家环境保护部、国家发展和改革委员会、国家能源局环发〔2008〕82号文规定，生物质发电项目鼓励用城市污水处理厂中水，北方缺水地区限制取用地表水、严禁使用地下水。本项目生产用水不取用地表水和地下水，水源采用代县峨口污水处理厂中水，项目用水符合国家用水政策。 代县峨口污水处理厂位于代县峨口镇佛光庄村北820m处，于2016年6月开工建设，2017年12月建成，设计处理规模为5000m3/d，采用A2/O+微絮凝过滤工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，目前污水处理厂排水部分（800m3/d）用于城镇绿化、农田灌溉，无法利用部分（2000m3/d）排入峨河。代县峨口污水处理厂于2018年9月21日取得排污许可证（编号14092346200191-0923），山西菁茵环境监测有限公司菁茵环监字（2019）01118号监测报告表明，污水处理厂出水各污染物排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，代县峨口污水处理厂排放中水量可满足本项目的生产用水需求，符合本项目建设生物质电厂的基本条件，代县峨口污水处理有限公司出具了用水证明及出水水质监测报告（见附件10-4）。 代县峨口污水处理厂排放中水通过中水输送管线输送至厂区，经预处理（絮凝沉淀+消毒）后，进入生产用水各环节点，可以保证项目用水需求，本项目签订了污水处理厂中水输送协议（见附件11），中水输水管线工程由代县峨口污水处理有限公司负责实施，不在本次评价范围内，由代县峨口污水处理有限公司另行办理相关手续，中水输水管线工程与项目电厂同步建设、同步投产，因此，本项目供水系统依托代县峨口污水处理厂的中水的可靠性得以保证，中水输送管线预计走向见附图5-1。 （2）供水 为节省用水，本工程汽轮机乏汽采用空冷系统，比湿冷电厂节水70%左右，辅机循环水采用带机械通风冷却塔的二次循环水供水系统。冷却塔选用玻璃钢冷却塔三套，非采暖季三套运行，采暖季二套调节运行。 项目厂区不设办公生活区，办公生活区租赁太钢峨口铁矿位于峨口镇内的现有一处办公生活楼。厂区不设生活用水水井。 本项目运行期间生产用水主要是循环冷却水系统补充水、化学处理站用水、锅炉补充水、脱硫系统用水、干灰加湿、除渣冲渣、车间地坪清洗、车辆清洗以及未预见用水等。 本项目给排水情况见表10-a和表10-b。 表10-a 拟建项目非采暖期水量统计表 单位：m3/h 序号 项 目 需水量 循环水量 实耗水量 备注 1 循环系统补水 450.69 440 10.69 1.1 冷却塔蒸发损失 6.81 0 6.81 1.5% 1.2 冷却塔风吹损失 0.81 0 0.81 0.18% 1.3 循环水排污损失 3.07 0 3.07 0.68% 1.4 汽机油冷器冷却水 144.0 144.0 0 1.5 发电机空冷器冷却水 266.0 266.0 0 1.6 工业设备冷却水 30.0 30.0 0 2 化学水处理站用水 34.67 0 34.67 2.1 化学水处理废水 8.67 0 8.67 2.2 锅炉水汽损失 25.48 0 25.48 2.3 锅炉排污水 0.52 0 0.52 3 未预见用水量 5.0 0 5.0 约以上用水量的10% 4 绿化用水 0.3 0 0.3 5 干灰加湿 0.5 0 0.5 利用回收水 6 除渣冲渣 0.5 0 0.5 利用回收水 7 车辆清洗 0.4 0 | 0.4 利用回收水 8 车间地坪清洗 0.2 0 0.2 利用回收水 9 道路洒水 0.36 0 0.36 利用回收水 10 脱硫系统用水 60 49.4 10.6 利用回收水 合计 552.62 489.4 63.22（新鲜水50.66） 表10-b 拟建项目采暖期水量统计表 单位：m3/h 序号 项 目 需水量 循环水量 实耗水量 备注 1 循环系统补水 340.2 334 6.2 1.1 冷却塔蒸发损失 3.69 0 3.69 1.1% 1.2 冷却塔风吹损失 | 0.34 0 0.34 0.1% 1.3 循环水排污损失 2.17 0 2.17 0.62% 1.4 汽机油冷器冷却水 108 108 0 1.5 发电机空冷器冷却水 200 200 0 1.6 工业设备冷却水 26 26 0 2 化学水处理站用水 34.67 0 34.67 2.1 化学水处理排水 8.67 0 8.67 2.2 换热首站补水 303 300 3 2.3 供热循环水 1022.53 1000 22.53 2.4 锅炉排污水 0.46 0 0.46 | 3 未预见用水量 4.54 0 4.54 约以上用水量的10% 4 干灰加湿 0.3 0 0.3 利用回收水 5 除渣冲渣 0.5 0 0.5 利用回收水 6 车间地坪清洗 0.2 0 0.2 利用回收水 7 车辆清洗 0.2 0 0.2 利用回收水 8 脱硫系统用水 60 49.6 10.4 利用回收水 合计 440.61 383.6 57.01（新鲜水45.41） （3）排水 化学水处理站排水、锅炉排污水以及脱硫处理系统排放废水均排至厂区废水处理站内进一步深度处理，废水处理站采用废水中和+絮凝沉淀+二级除盐装置，处理能力15m3/h，废水产生量共计9.43m3/h（化学水处理站排水8.67m3/h、锅炉排污水0.46m3/h、脱硫废水0.3m3/h），废水经处理后回用于脱硫系统补充水和干灰加湿用水，干灰加湿量按15%计算，干灰加湿用水量为0.30m3/h，脱硫系统补充水需水量为10.4m3/h，因此，项目化学水处理站排水、锅炉排污水以及脱硫废水排放至废水处理站后可全部回用，不外排。 循环系统排污水排放至复用水池中，回用于锅炉除渣冲渣、车辆清洗、车间清洗、道路抑尘等用水环节，不外排。经以上分析，本项目所产生的生产废水经处理后，可以做到全部回用，不外排。 本项目的水平衡图见图1-a、1-b。 2.9 供热工程 本项目为代县峨口镇供热专项规划（2018-2030）规划的热电联产集中供热项目，代县峨口镇人民政府出具了“关于峨口镇供热专项规划（2018-2030）的说明”（见附件8），规划将镇区划分为六个供热分区，近期集中供热面积达到60万m2，到2030年规划供热面积120万m²，集中供热普及率应达到100％，按照《居住建筑节能设计标准》（DBJ04-242-2012）的规定，忻州市代县属寒冷（A）区，采暖热负荷指标最高按42W/m2，考虑热量损耗，确定本项目供热负荷按50W/m2计，近期供热面积为60万m2、供热量38.88万GJ。山西钢瑞热电公司的生物质热电联产项目装机容量为1×30MW发电机组、1×130t/h循环流化床锅炉，项目总热效率为63.10%，热电比为100.62%，供热负荷可达79.06万GJ，项目供热面积可达122万m2，能够满足本区域近期及远期供热需求。 项目供热范围和近期供热对象、供热现状： 本项目供热范围为峨口镇及太钢峨矿生活区，近期供热对象为太钢峨矿生活区、峨西村、郝街村、楼街村，近期供热范围内供热现状： 1）太钢峨矿生活区：目前供热面积共26.19万平米，包括住宅楼采暖面积19.22万平米、单身楼采暖面积0.51万平米、矿属单位采暖面积5.09万平米、地方单位采暖面积1.37万平米，由太钢峨口铁矿生活区锅炉房现有的两台35t/h 燃煤循环流化床锅炉提供热源。太钢峨矿生活区现状换热站为：锅炉厂区首站、东区换热站、西区换热站、北区换热站、南区换热站、中区换热站、峨矿医院换热站等共7座换热站。 2）峨口镇周边村庄均为分散燃煤小锅炉或小土炉分散式供热，经初步调查，峨口镇近期供热规划替代的村庄热源设施：峨西村分散小锅炉或小土炉总容量约18.5t/h，郝街村分散小锅炉或小土炉总容量约15.5t/h、楼街村分散小锅炉和小土炉总容量约16.5t/h。 因此，本项目建成后，替代削减的现有污染源为太钢峨矿生活区现有燃煤锅炉房两台35t/h 燃煤锅炉，并逐步淘汰替代村庄居民分散燃煤锅炉或小土炉，供热范围内居民住宅实现使用集中供热。项目近期供热面积为60万m2、供热量38.88万GJ。供热负荷接近达到50%的项目配置规模，为峨口镇中远期供热范围留有足够的能力空间，因此，本项目选取设备选型和配置规模较为合理。 工程供热方案： 根据《代县峨口镇供热专项规划（2018-2030）》，近期改造利用现有的7座换热站、中远期新建2座换热站，近期建设的主线支干线管网工程18.5km及支线工程38.3km。 首站选用太钢峨矿锅炉厂区现有的首站，由山西钢瑞热电有限公司负责对换热首站进行改造建设，二次换热站及供热管网管线相关工程由代县峨口镇人民政府统一规划实施，通过招投标项目确定建设单位，峨口镇近期改造利用现有其他6座二次换热站、中远期新建2座二次换热站，近期建设的主线支干线管网工程18.5km及支线工程38.3km，应另行办理相关手续，供热工程与本项目同步规划、同步建设、同步投产，满足峨口镇近期供热需求，近期峨口镇供热管网布局示意图见附图5-2。 1）供热介质 集中供热系统的热介质有两种：蒸汽和热水。选用热水作为供热介质虽然需要提高蒸汽压力，增加能耗，同时所需设备投资较大，但它有热效率高、调节方便、热稳定性好及热损失小等优点，而选用蒸汽作为热介质则存在诸多缺陷，能源效率低、热稳定性差、蒸汽使用后凝结水回收困难、使用和输送过程中热损失大等。本工程选用热水作为供热介质。供热介质参数：130/70℃。 2） 供热方案 首站选用太钢峨矿锅炉厂区现有的首站，首站的改造属于本次评价范围。首站与外界供热主管线相接进行集中供热，既有效利用现有设施、节约社会资源，又可加快替代峨口镇燃煤供热现状的进程，因此，从经济、社会、和环保效益出发，本项目换热首站选取合理。换热首站与外界供热主管线相接进行集中供热，供热区域管网管线及二次换热站等相关工程由峨口镇政府统一规划实施，不在本次评价范围内。 各换热站情况如下： ①首站 首站位于太钢峨矿生活区机修厂房西侧，首站面积为383㎡，热网首站设3台板式换热机组，2用1备，循环水系统定压采用补水泵定压，与本项目机组衔接的热网系统采用间接供热方式，其中一次网供回水温度为130/70℃，热网凝结水全部回收利用，设3台热水循环水泵，2用1备，循环水系统定压采用补水泵定压，设2台补水泵，1用1备。 ②二次换热站 Ⅰ、现有东区换热站系统：位于东区内西北角、62#住宅楼西侧，热力站所占面积为265㎡，承担太钢峨口铁矿生活区5~10#、32#~33#、56~62#楼、信合宾馆的换热需求，设计1套板式换热机组8.4MW，由峨口镇政府统一规划改造建设。 Ⅱ、现有北区换热站系统：位于27#住宅楼西侧，热力站所占面积为269㎡，承担太钢峨口铁矿生活区25~31#、45#~46#、3#楼、技校教学区、供应站、环卫队、新泰新楼、幼儿园的换热需求，设计1套板式换热机组10.5MW，由峨口镇政府统一规划改造建设。 Ⅲ、现有西区热力站系统：位于49#楼东侧，热力站所占面积为220㎡。承担太钢峨口铁矿生活区34~44#、47~55#楼的换热需求，，设计1套板式换热机组8.4MW，由峨口镇政府统一规划改造建设。 Ⅳ、现有医院热力站系统：位于峨口镇医院内，热力站所占面积为218㎡。承担峨口镇医院、粮站、镇政府的换热需求，设计1套板式换热机组5.6MW，由峨口镇政府统一规划改造建设。 Ⅴ、现有中区换热站系统：位于19#楼东侧，热力站所占面积为220㎡。承担太钢峨口铁矿生活区11~24#楼、俱乐部、办公楼、1~2楼、4#单身公寓、宾馆、原生活部的换热需求，设计1套板式换热机组7.7MW，由峨口镇政府统一规划改造建设。 Ⅵ、现有南区换热站系统：位于汽修工段东侧，热力站所占面积为200㎡，承担峨口镇消防队、峨矿生活区食堂、动力办公楼的换热需求，设计1套板式换热机组6.3MW，由峨口镇政府统一规划改造建设。 Ⅶ、新建佛光庄村换热站系统：中远期拟建换热站承担峨口镇佛光庄村的换热需求，拟建于佛光庄村南侧，设计1套板式换热机组1.4MW，由峨口镇政府统一规划改造建设。 Ⅷ、新建兴盛村-幸福小区换热站系统：中远期拟建换热站承担兴盛村和幸福小区的换热需求，位于幸福小区内，设计1套板式换热机组4.9MW，由峨口镇政府统一规划改造建设。 2.10环保投资 本项目总投资37216万元，环保投资2336万元，占总投资比例为6.28%。环保投资见表11。 表11 环保投资一览表 项目 污染源 治理设施 环保投资 （万元） 废气 生物质锅炉烟气 低氮燃烧+SNCR+炉内喷钙脱硫装置+布袋除尘器+石灰/石膏法脱硫塔+湿式电除尘，烟囱高度65米，出口内径2m。配套建设烟气自动在线监测装置1套 980.0 秸秆堆放场地 设置分垛堆放平台，秸秆分垛堆放，保持良好的通风，每个垛间保持一定距离，分别设置顶棚和围挡，堆放平台高于地面，平台底部设置通风沥水层，堆场场界四周设8m高以上的防风抑尘网，防止二次扬尘的产生 680.0 燃料破碎成型间 1台切碎机和2台破碎机分别进行密闭，并配备1套布袋除尘器处理粉尘，除尘后的废气通过排放口距离地面15m高排气筒排放 5.0 炉前料仓 仓顶配备一套布袋除尘器处理粉尘，除尘后的废气通过排放口距离地面20m高排气筒排放 5.0 灰库 灰库顶部配备一套布袋除尘器处理粉尘，除尘后的废气通过排放口距离地面15m高排气筒排放 10.0 灰渣仓 设渣仓2座，分别在库顶配备一套布袋除尘器处理粉尘，除尘后的废气通过排放口距离地面15m高排气筒排放 15.0 脱硫石灰石仓 石灰石仓顶配备一套布袋除尘器处理粉尘，除尘后的废气通过排放口距离地面15m高排气筒排放 5.0 废水 化学水处理站排水、锅炉房排水、脱硫处理系统排放废水 排放至厂区废水处理站进一步深度处理，废水处理站采用废水中和+絮凝沉淀+二级除盐装置，处理后回用于脱硫系统补充水和干灰加湿用水，不外排 建设厂区废水处理站（15m3/h）、复用水池（400m3）、事故水池（600m3）等设施 488.0 循环系统排污水 循环系统排污水进入复用水池，回用，不外排 噪声 产噪设备 采取基础减振、消声、隔声罩、厂房墙面安装吸声材料，安装吸声门窗等措施 30.0 固体 废物 灰库飞灰、渣仓灰渣、各类除尘器除尘灰 灰渣成分为草木灰，设封闭灰库和灰渣仓储存，配套袋装包装机和散装机，经打包压实或罐车散装后全部外售代县境界苗圃专业合作社在林果生产中综合利用 45.0 脱硫石膏处理系统 经过压滤脱水处理后排出的脱硫渣外销煤矸石烧结砖厂作为原料综合利用 8.0 废矿物油 设置危废暂存间（25m2），规范建设，定期交有处理资质单位进行处置。 10.0 环境管理与监测 建立环境监测制度、实施污染源自行监测 25.0 生态 厂内道路两旁和厂区留有空地的地方种植杨树、柳树、草坪等，厂区绿化率达到15% 30.0 合 计 2336 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于代县峨口镇峨西村西南230m处，项目为新建项目，占地面积5.6497公顷，忻州市规划和自然资源局以忻自然资函[2019]4号文件出具了关于太钢峨矿30MW农林生物质热电联产项目用地预审的复函，土地利用现状包括建设用地2.169公顷、农用地2.8523公顷（全部为耕地，不含基本农田）、未利用地0.6280公顷，代县人民政府已按有关规定编制项目规划修改方案，同意通过用地预审。 据现场调查，项目工程尚未开工建设，东侧部分场地占用太钢峨矿原废弃的焦化厂，西侧场地为空地，场地较平整，经过进一步调查，该废弃焦化厂始建于上世纪八十年代，并未建成实施，现有砖混结构烟囱和输送栈桥各一座，一直没有利用，拆除构筑设施会产生砖、混凝土等建筑垃圾，拆除建筑垃圾将送往太钢峨矿排土场处置（附件13）。不存在与本项目有关的原有污染情况及其他环境问题。 《太钢（集团）矿业分公司峨口铁矿露天转地下开采项目环境影响报告书》于2015年6月委托北京京诚嘉宇环境科技有限公司编制完成，忻州市环境保护局于2015年12月3日以忻环评函【2015】84号文对该项目环评报告书进行了批复。峨口铁矿共有5处排土场：跑马岭排土场、石人沟排土场和1号、2号、3号排土场，并由吕梁中兴技术服务中心完成了排土场的水土保持方案，对5个排土场进行了专项设计，在计算排土场边坡稳定后，采取合理的削坡分阶措施，沿排土场底坡布设合理的拦挡和排水措施。 这五个排土场中跑马岭排土场容积最大，是峨口铁矿的主排土场，位于南磨村以南1500m处的南磨沟系东侧支沟内，延伸1.7km，平均宽度约120m，沟底纵坡约20°，面积约84.8hm2，设计服务年限15年，排土容量可达300万m3，拦渣坝采用干砌石堆石坝，目前可排土容量充足；石人沟排土场排土已达到设计水平，目前已进行了闭库；1号排土场已并入北西区采场作为内排土场，2号和3号排土场位于北西区采场的西北侧，面积约7.28hm2，可容排土方120万m3，于2018年开始使用，目前排土量较少，可排土容量充足。 本项目拆除场地内现有建筑面积约2000m2，建筑垃圾产生量按1.3t/m2计算，则产生量为2600t，产生量较少，不会影响口峨口铁矿排土场的服务年限，可以满足本项目拆除建筑垃圾的处置需求。 |

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 略

| 环境质量状况 建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 略 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 按国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本地区基本不属特殊保护地区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区等，且无重点保护生态品种及濒危生物物种，也无文物古迹等人文景观。根据现场踏勘，项目周边不涉及上述敏感区域。本项目环境保护目标见表18，环境保护目标图见附图2。 表18 环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 坐标 人口（人） 方位 距离(m) 环境功能区 环境功能及保护级别 大气环境 峨西村 E113°11'49.62",N39°7'44.28" 3500 NE 230 二类区 《环境空气质量标准》（GB3095(2012）二级标准 郝街村 E113°11'46.85",N39°7'48.36" 1500 NE 500 二类区 楼街村 E113°11'46.62",N39°7'49.42" 1000 NE 800 二类区 峨矿生活区 E113°11'9.71",N39°7'51.32" 5500 NE 280 二类区 佛光庄 E113°11'59.32",N39°8'19.51" 1700 NE 1500 二类区 兴盛村 E113°11'11.40",N39°7'57.34" 1600 NE 1300 二类区 富村 E113°11'54.21",N39°7'38.55" 2700 W 900 二类区 正下社 E113°10'1.84",N39°8'54.34" 2000 NW | 2200 二类区 西下社 E113°9'40.42",N39°8'40.52" 800 NW 2100 二类区 沟子村 E113°11'59.57",N39°7'32.17" 300 E 1200 二类区 木格村 E113°12'10.25",N39°7'4.15" 150 SE 1700 二类区 西湾村 E113°12'34.69",N39°6'36.28" 130 SE 2800 二类区 地表水 滹沱河支流峨河 E 1300 工业用水保护 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 地下水 峨口镇麻黄街水源井保护区 N 460 集中式生活饮用水水源 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 大红才村水井 SE 5340 分散式生活用水水源 云雾村水井 SW 3840 分散式生活用水水源 地下含水层 中更新统中粗砂孔隙承压水 声环境 项目厂址所在区域 2类区 《声环境质量标准》GB3096-2008 2类 项目南侧太钢峨口铁矿运矿铁路线两侧45m范围内 4类区 4b类 生态 项目周围耕地与动植物 保护生态环境不被破坏 土壤 周边200m范围内耕地 保护土壤环境不受影响 |
| --- | --- |
| 评价适用标准 |
| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：环境空气中TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、NOx、 CO、O3、Hg等执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；NH3、H2S参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中 1小时平均值。 表19 环境空气质量标准 单位：µg/m3 （CO单位为mg/m3） 项目 年平均 24小时平均 1小时平均 执行标准名称 TSP 200 300 - 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 PM10 70 150 - PM2.5 35 75 - SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 NOx 50 100 250 CO - 4 10 O3 - 160（8h） 200 Hg 0.05 - - NH3 - - 200 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D H2S - - 10 2、地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目最近的地表水体为滹沱河支流峨河，位于项目东约1.3公里，水流方向由南向北，评价区地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 表20 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） （单位：mg/L，pH除外） 污染物 pH COD BOD5 氨氮 DO 标准值 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≥5 污染物 硫化物 石油类 挥发酚 | 氰化物 氟化物 标准值 ≤0.2 ≤0.05 ≤0.005 ≤0.2 ≤1.0 3、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。石油类参照执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中标准限值。具体见下表： 表21 地下水质量标准 单位：mg/L 项目 pH 溶解性总固体 NO3-N NO2-N 氨 氮 总硬度 (以CaCO3计) 标准值 6.5-8.5 ≤1000 ≤20 ≤1.0 ≤0.5 ≤450 项目 砷 氟化物 硫酸盐 Cr6+ 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 标准值 ≤0.01 ≤1.0 ≤250 ≤0.05 ≤100 ≤3.0 项目 挥发酚 氰化物 汞 铅 氯化物 镉 标准值 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.01 ≤250 ≤0.005 项目 铁 锰 耗氧量 石油类 标准值 ≤0.3 ≤0.1 ≤3.0 ≤0.3 4、噪声：本项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，项目南侧约40m处为太钢峨口铁矿运矿铁路线，项目南面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类标准，其余三面执行2类标准。 表22 声环境质量标准 执行标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 峨西村 1类标准 55 45 项目厂址所在区域 2类标准 60 50 项目南侧太钢峨口铁矿运矿铁路线两侧45m范围内 4b类标准 70 60 5、土壤环境：项目厂区外周边农用地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)；项目占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)。 表 23 土壤质量现状评价标准 单位：mg/kg (pH 无量纲) 评价标准 污染物项目 标准值 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1土壤污染风险筛选值 pH pH＞7.5 镉 0.6 汞 3.4 砷 25 铅 170 铬 250 铜 100 镍 190 锌 300 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018) 表1土壤污染风险筛选值第二类用地 镉 65 汞 38 砷 60 铅 800 铬（六价） 5.7 铜 18000 镍 900 四氯化碳 2.8 氯仿 0.9 氯甲烷 37 1,1-二氯乙烷 9 1,2-二氯乙烷 5 1,1-二氯乙烯 66 顺-1,2-二氯乙烯 596 反-1,2-二氯乙烯 54 二氯甲烷 616 1,2-二氯丙烷 5 1,1,1,2-四氯乙烷 10 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8 四氯乙烯 53 1,1,1-三氯乙烷 840 1,1,2-三氯乙烷 2.8 三氯乙烯 2.8 1,2,3-三氯丙烷 0.5 氯乙烯 0.43 苯 4 氯苯 270 1,2-二氯苯 560 1,4-二氯苯 20 乙苯 28 苯乙烯 1290 甲苯 1200 间二甲苯+对二甲苯 570 邻二甲苯 640 硝基苯 76 苯胺 260 2-氯酚 2256 苯并【a】蒽 15 苯并【a】芘 1.5 苯并【b】荧蒽 15 苯并【k】荧蒽 151 䓛 1293 二苯并【a，h】蒽 1.5 茚【1,2,3-cd】并芘 15 萘 70 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： 本项目生物质循环流化床锅炉烟气执行山西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表2排放浓度限值，具体标准值见下表。 表24 锅炉大气污染物排放浓度限值 序号 污染物 限值 单位 1 颗粒物 10 mg/Nm3 2 二氧化硫 30 3 氮氧化物 50 4 一氧化碳 200 5 汞及其化合物 0.05 6 烟气黑度 1 林格曼黑度，级 ②其他污染物排放标准： A.生产过程中其他工序排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准： 表25 大气污染物综合排放标准 污染源 最高允许 排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 监控点 浓度 颗粒物 120mg/m3 15m 3.5kg/h 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 B.秸秆储存可能产生的恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求： 表26 恶臭污染物排放标准 控制项目 氨（mg/m3） 硫化氢（mg/m3） 臭气浓度（无量纲） 标准 1.5 0.06 20 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准： 表27 工业企业厂界环境噪声排放标准 dB(A) 类 别 昼 夜 夜 间 厂界北、东、西三侧 2类 60 dB(A) 50 dB(A) 厂界南侧 4类 70 dB(A) 55 dB(A) （2）施工噪声 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值要求，见下表。 表28 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） dB（A） 昼 间 夜 间 70 55 3、 固体废物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求；设备检修保养产生的废矿物油等应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关要求。 |
| 污染物总量控制 指标 | 根据《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发【2015】25号），属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目核定主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。 根据工程分析，本项目涉及总量控制指标排放为大气污染物排放量：粉尘1.887t/a，烟尘7.52t/a，SO232.42t/a、NOx56.48t/a。 忻州市生态环境局代县分局于2021年1月27日以忻环代分函[2021]5号《关于确认山西钢瑞热电有限公司太钢峨矿30MW农林生物质热电联产项目污染物排放总量置换替代的函》批复了本项目污染物总量控制指标（附件22），本项目建成后以生物质热电联产的方式集中供应峨口镇及太钢峨矿生活区采暖，替代削减的现有污染源为太钢峨矿生活区现有燃煤锅炉房两台35t/h 燃煤锅炉及峨口镇近期逐步淘汰替代的村庄居民分散燃煤锅炉或小土炉，替代区域大气污染物烟尘排放量为粉尘排放量3.774t/a、烟尘排放量732.48t/a、SO2排放量677.44t/a、NOx排放量为131.7t/a。项目通过取缔太钢峨矿生活区2台35t/h燃煤锅炉及淘汰峨口镇区域居民分散燃煤锅炉及小土炉后的主要污染物排放总量可满足替代置换需要，同意项目单位置换替代量为粉尘3.774t/a、烟尘15.04t/a、SO264.84t/a、NOx112.96t/a。 表29 项目污染物排放总量控制指标 项目 粉尘（t/a） 烟尘（t/a） SO2（t/a） NOx（t/a） 项目污染物排放量 1.887 7.52 32.42 56.48 污染物排放总量2倍置换替代量 3.774 15.04 64.84 112.96 污染物排放总量控制指标 1.887 7.52 32.42 56.48 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 拟建项目生产工艺流程为燃料秸秆经过破碎成型加工后送入锅炉内燃烧，将水加热成高温特高压蒸汽，蒸汽在汽轮机内膨胀作功，把热能转化为机械能，带动发电机将机械能转化为电能。 拟建项目工程主要包括秸秆储存加工输送系统、燃烧系统、热力系统、电气系统、除灰渣系统、供水系统、空冷系统和控制系统等，项目生产工艺流程图见图2。各系统工艺流程简述如下： 一、秸秆储存加工输送系统 项目收购回的农林生物质秸秆在厂区燃料堆场堆垛储存，项目厂区设置燃料堆场10211m2，秸秆加工系统包括卸料、储料、破碎成型加工： （1）卸料 运输秸秆的汽车进场后，采用六爪桥式吊车卸下汽车运来的成捆原料。六爪桥式吊车可用全程序控制、半全程序控制及手动，并具有测水及称重功能，并设置一台汽车衡用于称量。 （2）储料 原料堆垛区域设置8台叉车用于秸秆的转运或料场的整理。所有秸秆捆堆放在堆垛平台上堆存，按五层堆放，堆放高度为6m（每捆秸秆尺寸为2.4m×1.2m×1.2m，按0.2t/m3计），每个平台堆存2000捆，约1380t，合计秸秆堆重量约19320t，可供电厂锅炉燃用22天左右。 （3）破碎成型工序 本项目入炉燃料须为成型棒状生物质燃料，收集的燃料秸秆需要经过破碎成型加工后送入锅炉内燃烧，工艺设备为：从原料堆垛棚用叉车将秸秆送入破碎成型间加工成型，共设切碎机1台、破碎机2台、成型机2台，在成型燃料棚内暂存，通过匀速给料机送到带式输送机上，然后送至燃料间炉前秸秆料仓。 二、燃烧系统 带式输送机将破碎加工好的秸秆送到燃料间料斗，对燃料供应起缓冲作用，保证锅炉不间断地连续燃烧，由螺旋自动给料机将燃料送到循环流化床锅炉内燃烧。 锅炉采用负压燃烧工况，烟风系统采用平衡通风系统，设置两台送风机，一次风经空气预热器预热后进入一次风道，从锅炉底部送入设在床下的风箱，通过布风板进入锅炉；二次风机出来的空气分成三路：一路经空气预热器加热后，作为二次风从炉膛的中部吹入，使燃料得到充分燃烧，并控制NOx的生成；一路从二次风机出口的冷风管引出，作为给料机的密封风；一路从二次风机出口的冷风管引出，经冷渣器流化风机加压后，送入锅炉两侧的风水联合冷渣器。本工程按0号轻柴油设计点火油系统，仅作为锅炉点火之用，不考虑低负荷助燃。 从燃烧过程中控制二次污染来看，流化床锅炉要优于炉排炉。循环流化床锅炉可以使用炉内喷钙的方式降低SO2的浓度。而炉排炉炉内喷钙的方式难以实现。循环流化床锅炉运行温度在700~900℃之间，稳定的运行温度一般为850℃左右，加上灵活的二次风布置，热力型氮氧化物的形成很少。而炉排炉燃烧温度在1000℃以上，烟气中热力型氮氧化物浓度较高。 炉膛内燃烧后生成的烟气，携带部分未燃尽的燃料颗粒，进入炉膛后部经旋风分离后，细粒燃料经分离下部的回料返回炉膛，重新燃烧；分离后的烟气从分离器上部进入尾部烟道，经过布袋除尘器处理烟气中的颗粒物，然后进入石灰-石膏法脱硫塔脱硫处理后，再经过湿式电除尘器进行除尘处理，通过高65m、出口直径2m的烟囱排放。 本工程烟囱设计采用现浇钢筋混凝土单筒结构，内衬采用耐火砖，耐酸胶泥砌筑，憎水性膨胀珍珠岩隔热，烟囱高度65m、出口直径2m。设置烟气排放连续监测系统(CEMS)。烟气连续监视系统（CEMS）检测烟气中二氧化硫、烟气NOX、烟气粉尘浓度、烟道烟气流速、CEMS主要监测参数与DCS 采用硬接线连接。烟气连续排放监测须同时满足环保监测要求，CEMS系统提供与主管部门联网的通讯接口及通讯设备。 三、除灰渣系统 （1） 除渣系统 锅炉配套建设一套除渣系统，渣仓为钢结构，布置于炉侧。 锅炉底渣温度较高，经冷渣器冷却后，排入炉后刮板输送机内，刮板输送机输送的渣通过斗式提升机送入渣仓内。2座渣仓容积共500m3，可存储渣约60天。渣仓底部设袋装包装机，通过汽车外运。 除渣系统工艺流程如下： 锅炉排渣口 冷渣器 炉底刮板输送机 斗式提升机 渣仓 包装机 汽车 综合利用 （2） 飞灰输送系统 飞灰输送系统设计一套浓相正压气力输送系统。每个灰斗下均安装一台发送器，干灰通过发送器经管道用正压气力输送至灰库，然后经布置在库顶的袋式收尘器分离，落入灰库储存。为了便于设备的检修维护，在每个灰斗出口设一个手动检修阀及补偿器。在输送系统中区设置3台螺杆式空气压缩机，其中2台运行，1台备用。 本工程新建一座φ18m的混凝土锥底灰库，容积3000m3，可储存锅炉满负荷运行2.5个月的干灰量。灰库下设2个下料口，配套包装机以及散装机，既可以袋装包装外运，也可散装罐车外运。灰库下设1个汽车车位，草木灰经压实包装或者罐车直接装灰外运，外售综合利用。灰库库顶配套脉冲布袋除尘器和料位计，可随时测量各灰库中的灰位。工艺流程如下： 布袋除尘器灰斗 闸板门 发送器 灰库 袋装或散装 汽运外售综合利用 四、热力系统 电厂常见的汽轮机组为背压式汽轮机组和抽凝式汽轮机组，两种机组的优缺点如下： 背压式汽轮机的优势：既能发电，又能供热，有热源损失，无冷源损失。 背压式汽轮机的缺点：电功率由热负荷决定，因而不能同时满足用户热、电负荷的需求，供热量与供电量相互牵制。汽水系统补水率高，汽耗高于抽凝气式机组。 抽凝式汽轮机的优势：灵敏性大，供热和供电可以自我调节，能同时满足不同用户的电、热负荷要求，经济性能高。 抽凝式汽轮机的缺点：辅助机较多，投资大，系统复杂。 本项目是热电联产项目，是一项民生工程，项目工程既要经济效益，也要环保效益，按照代县峨口镇供热需求，无论选用哪种机组产生的热量均可以满足供热需求，但在不需要供热的季节，背压式机组没有重复利用热能的功能，对资源是一种浪费，而抽凝式机组不同，在不需要供热时，热量可重复利用于提高发电量，因此，本项目工程采用抽凝式机组，汽轮机乏汽采用空冷系统，冷却塔选用10NB-200型玻璃钢冷却塔三套，非采暖季三套运行，采暖季二套调节运行。本项目供热范围为峨口镇及太钢峨矿生活区，项目近期供热面积为60万m2、供热量38.88万GJ，项目装机容量为1×30MW发电机组、1×130t/h循环流化床锅炉，项目总热效率为63.10%，热电比为100.62%，供热负荷可达79.06万GJ，项目供热面积可达122万m2，供热负荷接近达到50%的项目配置规模，为峨口镇中远期供热范围留有足够的能力空间，因此，本项目装机方案、选取设备选型和配置规模较为合理、可靠。 （1）主蒸汽系统 主蒸汽系统为切换母管制系统。本工程锅炉主蒸汽管道从锅炉过热器出口集箱接出，经电动闸阀至主蒸汽母管。汽轮机进汽管道接自主蒸汽母管上，经流量测量装置及电动主闸阀接到汽轮机主汽门。 （2）回热抽汽系统 汽机回热系统，汽机设3级回热抽汽。抽汽系统分别向高压加热器、除氧器和低压加热器供汽。 （3）主给水系统 主给水采用单母管分段制系统。设低压给水母管、高压给水冷母管、高压给水热母管。系统配置2台电动给水泵，1台运行，1台备用。为防止给水泵在低负荷时产生汽化，另设给水再循环管与再循环母管。为保证给减温减压器及汽轮机电动旁路提供减温水，系统设置了一根减温水母管，分别接自每台电动给水泵出口管道。除氧器有关汽水管道，均为母管分段制系统。热力系统的补水，采用除盐水，补水直接补入除氧器。 （4）汽轮机抽真空系统 凝汽器采用水环式真空泵抽真空系统。机组设置2台水环式真空泵。机组启动时，2台真空泵全部投入；机组正常运行时，2台真空泵1台运行、1台备用。 （5）凝结水系统 凝结水系统设有1级低压加热器、1台汽封蒸汽冷却器和1台大气式除氧器。机组设置2台容量为设计热负荷工况下凝结水量100%的电动凝结水泵，1台运行，1台备用。凝汽器循环水系统设置1套胶球清洗装置。除氧器有关汽水管道，均为母管分段制系统。热力系统的补水，采用除盐水补水直接补入除氧器。 （6）加热器疏水系统 高压加热器正常疏水时疏向除氧器，在高压加热器故障时，事故疏水引入疏水扩容器。低压加热器疏水疏向凝汽器。 （7）循环冷却水系统 循环水系统供水管，主要向汽机房的设备，如：发电机空气冷却器、汽轮机冷油器、给水泵电动机及冷油器等设备提供冷却水。上述设备冷却水的回水排入循环水回水管至冷却塔冷却，冷却后循环使用。 （8）工业水系统 工业水系统分别向送风机、引风机、电动给水泵、空压机等设备提供轴承冷却水。工业水由水工专业水泵送至主厂房外形成环网。 五、水处理系统 （1）锅炉补给水系统 本项目机组的锅炉补给水处理采用反渗透加混合床处理工艺，具体处理工艺流程为： 中水 澄清池 清水箱 清水泵 双滤料过滤器 细砂过滤器 5u过滤器 高压泵 反渗透装置 混合床 除盐水箱 除盐水泵 系统中的双滤料过滤器、细砂过滤器、混全床系统为母管并联运行。反渗透装置系统为单元制并联运行方式。反渗透的浓水回收至反洗水源，以降低水耗。 （2）循环水处理系统 本项目的循环水补给水的水源与锅炉补给水是同一水源水质。故循环冷却水采用加絮凝+消毒处理，设置絮凝剂投加装置及二氧化氯投加装置各一套。循环水处理加药设备布置在循环水泵房附近。 （3）化学加药及汽水取样 采用一箱三泵一套加药装置。该设备布置在主厂房B-C列运转层的固定端，并与汽水化验分析间相连。 （4）酸碱水处理 化学水处理站排水和脱硫处理系统排放废水均为酸碱废液，废水处理前须先进行中和处理，用泵排至废水处理站中和池，中和到pH=6~9，酸、碱废水的排放靠pH表监督自动排放。设计容量为100m3的中和池1个，排水泵2台及罗茨风机2台。 （5）厂区废水处理站 化学水处理站排水、锅炉排污水、以及脱硫处理系统排放废水，均排放至厂区废水处理站内进一步处理，废水处理站采用废水中和+絮凝沉淀+二级除盐装置深度处理，废水处理能力15m3/h，废水经处理后回用于脱硫系统补充水和干灰加湿用水，不外排。 六、空冷系统 直接空冷系统的组成和范围包括自汽轮机低压缸排汽口至凝结水泵入口范围内的设备和管道，主要包括：汽轮机低压缸排汽管道、空冷凝汽器管束、凝结水系统、抽气系统、疏水系统、通风系统、直接空冷支撑结构、自控系统、清洗装置。空冷凝汽器由空冷凝汽器平台、风机组成。它是将汽轮机排出的乏汽，由管道引入称之为空冷凝汽器的钢制散热器中，由环境空气直接将其冷却为凝结水，减少了常规二次换热所需要的中间冷却介质，换热温差大，效果好。 （1）空冷凝汽器 空冷凝汽器采用钢制大直径椭圆翅片管。矩形翅片嵌套在椭圆管上，翅片管表面均为热浸锌防腐处理管。空冷凝汽器管束分为顺流管束和逆流管束。每个管束宽2.175m，由两排翅片管组成，迎风侧第一排翅片间距4mm，第二排翅片间距2.5mm，两排错列布置。管束高度：顺流为5.0m，逆流为4.8m。每个空冷凝汽器冷却单元以6个管束以接近60°角组成等腰三角“A”型结构，“A”形两侧分别为3个管束。机组由两排共6个冷却单元组成，每排布置3个空冷凝汽器冷却单元，其中2个为顺流空冷凝汽器冷却单元，1个逆流空冷凝汽器冷却单元。连接低压缸的主蒸汽排汽管拟采用一条DN2000mm的焊接钢管；连接各组（排）的蒸汽输送支管（蒸汽分配管）拟采用DN1400mm的焊接钢管。 （2）空冷凝汽器表面冲洗设备 考虑每年应冲洗空冷凝汽器外表面3～5次，将沉积在空冷凝汽器翅片间的灰、泥垢清洗干净，保持空冷凝汽器良好的散热性能。本设计采用高压水冲洗。设移动式冲洗装置一套，清洗水压为100 bar。冲洗水源接自化学水车间的除盐水系统. （3）抽真空系统 本系统包括启动抽真空系统和运行抽真空系统两部分。启动抽真空系统的作用是在机组启动时将一些汽、水管路系统和设备中积集的空气抽掉，以便加快启动速度。运行抽真空系统的作用是在正常运行时及时抽掉蒸汽和疏水中以及泄漏入真空系统的空气和其他不凝结气体，以维持空冷凝汽器真空和减少对设备等的腐蚀。抽 真空系统中设有真空破坏阀门，当需要破坏系统真空时，可开启真空破坏阀。机组启动时投入启动和运行抽气器，从启动开始至系统达到绝对压力30kpa 时开始进入蒸汽。机组正常运行时，则保持运行抽气器工作，维持系统真空。 七、电气系统 本项目新建1台30MW发电机组，项目建成投运后，所发电量、电力全部上网；发电机组出口电压10.5kv，发电机设置电压母线，出口设置断路器，采用35kv接入-出线共一回，接入系统富村110kV变电站35kV母线侧。 八、控制系统 结合电厂联络母管制系统的特点，本工程采用以分散控制系统DCS为主，配以相适应的现场自动化仪表，对全厂机 、炉、电及机组公用系统，实现启动，停机和运行监视、控制和保护等功能。本工程设1个集中控制室，采用整套联合循环机组集中监控控制方式，设置控制系统、信号报警系统。集中控制室内不设BTG盘，实现全CRT监控。设置紧急操作台，布置少量必要的紧急停炉、停机操作设备，提供启、停或事故状态时必须的手动操作手段。 九、烟气脱硝系统 结合本项目锅炉特点，为满足排放标准要求，本工程采用低氮燃烧+SNCR烟气脱硝技术进行脱硝。 （1）低氮燃烧 结合本项目锅炉特点，采取低氮燃烧+ SNCR脱硝方法。低氮燃烧技术为采用低氮燃烧烟气再循环的方法，该方法是在锅炉的空气预热器前抽取一部分低温烟气直接送入炉膛或掺入一次或二次风中，降低氧浓度、火焰温度，实现充分燃烧，可以获得最佳的燃烧参数，使NOx的生成受到抑制，降低NOx的排放。将部分低温烟气直接送入炉内或与空气（一次风或二次风）混合后送入炉内，因烟气的吸热和对氧浓度的稀释作用，会降低燃烧速度和炉内温度，因而减少了热力型NOx。本工程采用高温特高压循环流化床生物质锅炉，该锅炉的特点是低温燃烧，可抑制NOx的生成，锅炉烟气的NOx排放浓度可以控制在150mg/m3以内。 （2）SNCR脱硝 项目拟采用选择性非催化还原法（SNCR）脱硝装置，将还原剂尿素(NH4)2CO喷入炉膛高温区域，迅速热分解成NH3并与烟气中的NOx进行氧化还原反应生成N2和H2O。作为还原剂的固体尿素，溶解制成质量浓度50%的尿素溶液，尿素溶液经尿素溶液输送泵输送至计量分配模块之前，与稀释水模块输送过来的水混合，尿素溶液被稀释为10%的尿素溶液，然后在喷入炉膛之前，再经过计量分配装置的精确计量分配至每个喷枪，然后经喷枪喷入炉膛，进行脱氮反应。脱硝剂尿素热解系统工艺流程图如下图3： 图3 脱硝剂尿素热解系统工艺流程图

主要污染工序及污染物 1. 施工期 工程施工期施工活动主要包括厂房、仓库及配套建筑设施以及周围道路、配套水电通信设施的施工。 施工期间的主要环境问题产生于工程建设施工过程中土方的挖掘填埋、土建施工、建筑材料的运输、堆存、设备安装调试和施工人员生活排污等过程中，产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、生活废水、固体废物及施工生态影响等。工程施工影响范围主要为厂区及边界周边区域，其中以施工噪声、扬尘对环境的影响及场地设施建设对区域生态环境的影响比较显著。 另外，在生态环境方面主要是场地开挖对土地的扰动、植被破坏等造成的短期水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响。 根据施工过程的性质，分析可知，其主要污染物排放工序如下： 1、废气 （1）场地开挖产生的施工扬尘； （2）建筑材料堆放产生的粉尘； （3）运输车辆产生的汽车尾气。 2、废水 本项目废水主要为施工废水，主要包括机械和车辆冲洗废水等。 3、噪声 根据本工程涉及的建设内容及施工特征，其主要的影响环节为：土方开挖阶段主要为挖掘机、推土机、装载机及各种车辆的移动性声源影响；基础夯实与砌筑阶段的打夯机等机械设备影响；装修等阶段的起重设备、切割设备及运输车辆等噪声影响。 4、固体废物 施工期固体废物主要包括施工过程中平整土地固体废物、废弃的建筑材料。 5、生态环境 建设期对生态环境的破坏主要表现在场地挖填、地面建构筑物及道路建设时对土地扰动作用，造成地貌的改变、植被的破坏、短期内使水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响。 2. 运营期 1、废气 （1）燃料秸秆卸料、码堆、储存过程中对环境空气影响（扬尘和恶臭）； （2）燃料成型破碎、入炉前料仓粉尘； （3）生物质锅炉烟气污染物包括烟尘、SO2、NOx、CO，极少量的汞及其化合物； （4）灰库粉尘； （5）灰渣仓粉尘； （6）脱硫用石灰入库产生的粉尘。 2、废水 （1）化学水处理车间产生的废水，主要污染物为酸、碱、盐份； （2）锅炉定期排污水，主要污染物为盐份； （3）循环冷却系统排污水，主要污染物为盐份； （4）脱硫废水，主要污染物为含有酸碱、悬浮物、氟化物、硫化物、氯离子、砷和铅等重金属； （5）换热首站排水：主要污染物为盐份。 3、噪声 本项目运行期产生噪声主要为送风机、引风机、汽轮机、发电机、空冷系统风机、冷却塔、空气压缩机、水泵、燃料破碎成型设备、锅炉排汽产生的噪声，以及换热首站换热机组及泵类产生的噪声，其声级值为65dB（A）-115dB（A）。 4.固体废物 （1）锅炉渣仓收集的灰渣； （2）锅炉灰库收集的飞灰； （3）燃料破碎机、炉前料仓、灰库、渣仓、石灰仓除尘器收集的除尘灰； （4）石灰石膏法脱硫塔产生的脱硫渣。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 大气污染物 | 锅炉烟气 | 设计燃料 | 烟尘 | 14971.41 | 18792.43 | 5.99 | 7.52 |
|  |  |  | SO2 | 344.36 | 432.22 | 25.83 | 32.42 |
|  |  |  | NOx | 150 | 188.28 | 45 | 56.48 |
|  |  |  | CO | -- | -- | 200 | 251.04 |
|  |  | 校核燃料冬春季 | 烟尘 | 8877.63 | 1994.53 | 3.55 | 0.80 |
|  |  |  | SO2 | 287.14 | 64.50 | 21.54 | 4.84 |
|  |  |  | NOx | 150 | 33.70 | 45 | 10.11 |
|  |  |  | CO | -- | -- | 200 | 89.87 |
|  |  | 校核燃料秋夏季 | 烟尘 | 9484.29 | 2097.34 | 3.79 | 0.84 |
|  |  |  | SO2 | 275.38 | 63.10 | 20.65 | 4.73 |
|  |  |  | NOx | 150 | 33.17 | 45 | 9.95 |
|  |  |  | CO | -- | -- | 200 | 88.45 |
|  | 燃料堆垛棚 | 无组织粉尘 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 恶臭（H2S） | -- | 0.003 | -- | 0.003 |
|  |  | 恶臭（NH3） | -- | 0.056 | -- | 0.056 |
|  | 燃料破碎成型 | 有组织粉尘 | 4000 | 144.00 | 8.00 | 0.288 |
|  | 炉前料仓 | 有组织粉尘 | 4000 | 86.40 | 8.00 | 0.173 |
|  | 灰库 | 有组织粉尘 | 6000 | 324.00 | 12.00 | 0.648 |
|  | 渣仓 | 有组织粉尘 | 4000 | 172.80 | 8.00 | 0.346 |
|  | 脱硫石灰仓 | 有组织粉尘 | 6000 | 216.00 | 12.00 | 0.432 |
| 水污 染物 | 化学水处理站排水、锅炉排污、脱硫系统排水 | pH、SS、盐类、氟化物、硫化物、氯离子、砷和铅等 | 排放至厂区废水处理站（15m3/h）进一步深度处理，废水处理站采用废水中和+絮凝沉淀+二级除盐装置，处理后回用于脱硫系统补充水和干灰加湿用水 |
|  | 循环系统排污水 | 盐类 | 排放至复用水池，回用于锅炉除渣冲渣、车辆清洗、车间清洗、道路抑尘用水以及脱硫系统补充水，不外排 |
| 固体 废物 | 灰库 | 18784.91t/a | 灰渣成分为草木灰，设封闭灰库和灰渣仓储存，配套袋装包装机和散装机，经打包压实或罐车散装后全部外售代县境界苗圃专业合作社在林果生产中综合利用 |
|  | 渣仓 | 2500t/a |  |
|  | 破碎、炉前料仓除尘器 | 230t/a |  |
|  | 灰库、渣仓、石灰仓除尘器 | 711.37t/a |  |
|  | 脱硫渣 | 850t/a | 外销煤矸石烧结砖厂作为原料综合利用 |
|  | 废矿物油 | 2t/a | 定期交有资质单位进行处置 |
| 噪声 | 送风机、引风机、汽轮机、发电机、空冷系统风机、冷却塔、空气压缩机、水泵、燃料破碎成型设备、锅炉等 | 65dB（A）-115dB（A） | 50dB（A）-60dB（A） |
| 主要生态影响： 1、施工期生态环境影响 施工期施工作业过程、占地对植被的破坏以及引起水土流失加剧等。 2、运营期生态环境影响 本项目运营期锅炉烟气中烟尘飘落在农作物叶片上，阻碍农作物的光合作用，另外，烟气中的SO2与雨水作用产生酸性化合物灼伤作物叶片等，降低光合作用的活动性，可能会使农作物产量降低。本项目锅炉烟气采用了严格有效的烟气超低排放措施，污染物排放量降至最低，减小了对周围农作物的影响。 |

| 施工期环境影响分析： 本项目不设施工营地，施工人员由施工单位就近安排租赁太钢峨口铁矿位于峨口镇内的现有一处办公生活楼。施工期间主要环境问题产生于施工过程中土方的挖掘填埋、土建施工、建筑材料的运输、堆存等，产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、生活废水和固体废物等。 1．施工期环境空气污染影响分析 （一）影响分析 本项目施工期产生的大气污染物主要有：原有场地清理、土建部分桩基施工阶段地表开挖过程中会产生施工扬尘、露天堆场及裸露场地风力扬尘、运输车辆扬尘。 （1）施工期扬尘 1）施工期扬尘污染源 施工期扬尘对环境空气的影响主要表现在二次扬尘的影响，下面简要分析施工期扬尘的产生情况。 ①平整场地、挖填土方使施工场地的地表和植被遭到破坏，表层土壤裸露，遇风可产生扬尘； ②堆放易产尘的建筑材料，若无围档，随意堆放，会产生的二次扬尘； ③建筑材料的运输，若不采取有效的遮盖措施、会产生的扬尘； ④施工垃圾的清理会产生扬尘，施工装卸车辆造成的扬尘。 2）露天堆场及裸露场地风力扬尘环境影响分析 施工需要一些建材露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。根据不同粒径的尘粒的沉降速度见表30可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径250µm时，沉降速度1.005m/s，因此当尘粒大于250µm时，主要影响范围于扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 表30 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 | 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 5.080 4.222 4.624 3）运输扬尘环境影响分析 根据有关资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，因此，施工期间限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段； 根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据代县长期气象资料，主导风向是东风和东北风，因此施工扬尘主要影响施工点西侧区域、西南侧区域，项目西侧、西北侧与周围的居民区较远，最近的峨西村位于项目的东侧，位于主导风向的上风向，因此施工扬尘对周边村庄影响较小。 工程建设进度计划15个月完成，施工期较长，本项目施工期对环境空气的影响主要表现为施工扬尘影响。施工现场的扬尘大小与施工现场的布局、施工条件、监督管理、机械化强度、施工季节及天气情况等诸多因素有关。 （二）治理措施 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条中规定，建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。从事房屋建筑、市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工单位，应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋政办发〔2020〕17号）及《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（忻政办发〔2020〕36号）要求，评价要求企业在施工过程中采取以下“六个百分百”措施： ①拆除工程100%洒水抑尘：施工期首先进行拆除原有建筑物，拆除过程应严格采取喷淋洒水降尘措施，拆除后对建筑垃圾进行清运，对地面尘土进行清扫，并洒水抑尘，保证地面湿润； ②建筑施工现场100%围挡：施工现场四周应设置2.0米以上围挡，易起尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖，最大限度的减少项目施工对周围环境产生的影响； ③工地裸土100%覆盖：施工工地裸土采用防尘布或遮蔽装置，严禁敞开式作业，土方的开挖、填筑时，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级以上大风天气应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网； ④工地主要路面100%硬化：施工工地主要路面全部硬化，采用商品混凝土，禁止现场搅拌，加强洒水抑尘，保证路面湿润； ⑤运输车辆100%清洗：物料运输车辆出场前进行清洗轮胎，不得带泥上路；运输车辆采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏；若无密闭车斗，物料装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实； ⑥裸露场地100%覆盖：对施工工地裸露场地进行覆盖，采用防尘布或防尘网全面覆盖。 评价认为，在施工期，应加强对施工扬尘的控制，及时喷洒水和对松土压实，严格执行相应防尘抑尘措施，可避免和减缓施工扬尘对周围的影响。在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。 2．施工期水环境污染影响分析及防治措施 施工期废水有生活污水和施工废水两种，生活污水来自施工人员排放的生活污水，其水质与城市生活污水差别不大。施工废水主要有混凝土养护废水、砂石料冲洗废水、施工机械设备和车辆的冲洗废水，主要污染物为SS。 针对上述不同的废水，采取如下防治措施。 （1）施工人员生活污水 施工单位首先应集中设置生活区，本建设工程施工人员约100人，人均用水量按30L/人·d计，则污水排放量按6L/人·d计，污水排放量为0.6m3/d，施工生活废水主要为施工人员洗漱、餐饮等废水。本项目租赁太钢峨口铁矿位于峨口镇内的现有一处办公生活楼，建设期可供施工人员办公及生活，产生的生活污水经收集后，进入化粪池，最终进入市政污水管网，不外排。 （2）机械和车辆冲洗废水 机械和车辆冲洗废水主要为含油废水，要求设立专门清洗点对施工机械和车辆进行清洗和保养，含油废水或废弃物，不得随意弃置和倾倒，经隔油池处理后经过沉淀池沉淀处理，作为绿化、降尘用水，不外排。 （3）施工过程防止水土流失措施： ① 施工区内建设必要的排水沟道，有利于雨水排放； ② 修建施工场地围墙，避免施工弃土和废水对周边环境的影响。 3、施工期声环境污染影响分析及防治措施 （1）施工期声环境污染影响分析 施工噪声主要可分机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声。机械噪声是主要施工机械造成，挖土机械、打桩机械等，多属点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多属瞬时噪声；车辆噪声属于交通噪声。这些施工噪声中，根据本工程涉及的建设内容及施工特征，其主要的影响环节为：土方开挖阶段主要为挖掘机、推土机、装载机及各种车辆的移动性声源影响；基础夯实与砌筑阶段的打夯机等机械设备影响；装修等阶段的起重设备、切割设备及运输车辆等噪声影响。 根据本工程区域声环境质量要求及施工特征，整体而言，各施工阶段中以土方阶段的挖掘、基础阶段的基础夯实及物料土方运输影响最大。各声源源强类比调查结果见下表。 表31 施工期主要噪声源一览表 施工阶段 施工机械 声级 声源性质 土方阶段 推土机 80~95 间歇性 挖掘机 78~96 间歇性 装载机 85~95 间歇性 基础施工阶段 夯实机、打桩机 95~110 间歇性 结构制作阶段 切割机 100～110 间歇性 模板拆卸 95～105 间歇性 振捣器 100~105 间歇性 安装阶段 电钻 100~110 间歇性 沙浆机 75 间歇性 升降机 80～90 间歇性 多功能木工刨 80-90 间歇性 车辆运输 各种车辆 75~90 间歇性 （2）声环境污染防治措施 施工期主要采取以下措施减小噪声对区域村庄居民的影响： ①降低施工设备噪声 施工时施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上控制；要定期对机械设备进行维护，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；采取安装消音器和隔离方法降低噪声；动力机械、设备加强定期检修、养护。 ②合理安排施工时间 合理安排强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污染的时间。根据施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工，施工阶段工作时间为上午6-12时和下午14-22时，在22时至次日6时禁止施工，以免影响附近人员休息。 ③降低人为噪声 按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。 ④减轻交通运输噪声 施工期根据公路管理段的要求，合理规划运输路线，运输车辆在经过沿线村庄等敏感目标时应减速慢行，禁止夜间运输。 综上，施工期间通过设置围挡，合理安排施工作业时间，尽量采用低噪声设备，加强运输车辆的管理等措施，可以减轻施工噪声对周围环境的影响。施工噪声会对周围环境产生一定的不利影响，施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声亦随之消失。 4．施工期固体废物对环境影响 建筑垃圾指人们在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑业的生产活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废弃物的统称。按产生源分类，建筑垃圾可分为工程渣土、装修垃圾、拆迁垃圾、工程泥浆等；按组成成分分类，建筑垃圾中可分为渣土、混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属、废竹木等。这些材料对于建筑本身而言是没有任何帮助的，但却是在建筑的过程中产生的物质，需要进行相应的处理，这样才能够达到理想的工程项目建设，正因为是一个整体的过程，所以其环节的考虑是更重要的。 施工期固体废物主要包括施工过程中平整土地固体废物、废弃的建筑材料及施工人员少量的生活垃圾，施工期固体废物约为300m3。各固体废物具体处置措施如下： （1）东侧部分场地占用太钢峨矿原废弃的焦化厂，现有砖混结构烟囱和输送栈桥各一座，拆除构筑设施会产生废弃砖块、废弃混凝土等建筑垃圾，拆除建筑垃圾将送往太钢峨矿排土场合理处置，及时清运，不能随意抛弃、转移。 （2）清场废物处置：应及时清运。表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。 （3）施工弃土处置：本工程无地下建筑，地基开挖土方除回填部分外，可用作场地平整和绿化种植用途，因此本项目无弃土产生。 （4）施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时由当地环卫部门清运。 为防止建筑垃圾外运过程中沿途遗洒及扬尘对周围环境产生影响，建筑垃圾外运要用苫布覆盖，避免沿途遗洒。本项目建设过程中所产生的建筑垃圾由管理单位负责清理，送至指定的建筑垃圾填埋场。在运输过程中应该用苫布覆盖，避免沿途遗洒。以防对当地环境及所区域内的敏感目标造成影响。 5．施工期对生态环境影响 随着建设项目的开展，本区厂区建设施工期生态环境影响表现为生态环境结构和功能将发生变化，主要是场地开挖，回填对土地的扰动，对植被的破坏，短期的水土流失，但由于本项目建设地面系统扰动有限，所以对生态环境的影响不明显。由于施工过程中的诸多不确定性和短期性，施工过程仍将对周围环境产生一定的影响，但施工期影响是短期、可逆和局部的，影响范围和程度有限，待工程完成后，所有影响将一同消失，但必须加强施工期间的环保管理，尽可能降低施工过程对周围环境的影响。 工程施工建设中对区域生态环境影响最大的是水土流失，加之当地生态环境状况恶劣，区域植被覆盖状况较差，如控制不及时或措施不到位，其在短期内造成的破坏将得到扩大和持续。对此，评价要求： （1）工程建设的同时，应按照设计和评价要求实施运输道路的绿化工作； （2）施工单位要严格限制施工范围，珍惜植被资源，作到不扩不张； （3）尽可能避开雨季施工，并及时对地面进行夯实或硬化处理； （4）严格控制施工期的各项污染物排放，减小污染物对植被的影响。 （5）水土流失防治措施：本项目施工期间场内挖方因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。要求动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土。施工道路采用硬化路面，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，尽量减少施工期水土流失。合理划定施工区域，减少临时占地，绿化与工程建设应同时实施。项目施工期的水土保持工作应严格按照《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）、《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）进行，预防、控制和治理施工活动导致的水土流失，减轻对生态环境可能产生的负面影响，防止水土流失危害。 关于施工完成后及时恢复地表的问题：施工结束后，应按照规划地表功能要求及时进行绿地的建设及地表植被的恢复。此外，环境管理部门应加强监督管理，发现问题及时处理、警告，督促施工单位建设行为的规范性要求。 上述施工过程中造成的生态环境影响都是暂时的，随着施工过程的结束，施工期间产生的环境污染问题也随之消失。 运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）秸秆卸料、码堆、储存过程中对环境空气影响（扬尘、恶臭气体） 由于农林秸秆资源由各乡镇收储时经过收集、转运过程，运至项目厂区后成捆秸秆原料卸料、码堆、储存过程中产生的粉尘量微小，可忽略不计。但是秸秆在堆放过程中，如果不采取措施，秸秆受雨水浸湿，随着水份含量增大，在微生物的作用下则会发生腐烂、霉变，会产生硫化氢、氨与臭气等恶臭影响。 本工程要求秸秆分垛堆放，设置燃料堆垛棚，分别采取顶棚和围挡的措施，已防止秸杆由于淋雨，大面积霉变。评价主要考虑随季节不同其自身含水率不同，可能引发的霉变，而产生的硫化氢、氨等气体。 秸秆的主要成分为纤维素与半纤维素，属于大分子糖类，难水解，难降解，在隔绝空气、潮湿的条件下可霉变。本工程秸秆中氮的含量约为0.77%，S的含量约为0.10%。N主要存在于秸秆中少量的蛋白质中，S主要存在于秸秆中蛋白质、氨基酸、大分子物质中。评价考虑其最大每日1000kg的发酵率，S和N转化为硫化氢和氨的产生率分别为1%、2%，则氨的产生量约为187g/d（即7.79g/h）、硫化氢的产生量约为11.25g/d（即0.469g/h）。 建设单位采取防雨防潮措施，避免秸秆在储存过程中受潮腐烂，消除秸秆可能产生恶臭气体的不利影响，具体防治措施如下： ①秸秆堆场设置分垛堆放平台，秸秆分垛堆放，保持良好的通风，每个平台保持一定距离，并分别设置顶棚和围挡； ②堆放平台高于地面0.5m，平台底部设置通风沥水层，避免秸秆在储存过程中受潮腐烂； ③堆场周围配备消防安全设施，堆场西北地势最低处设1座雨水沉淀池，堆场场界四周设8m高以上的防风抑尘网，防止二次扬尘的产生。 因此，企业应加强生产管理，经采取以上大气污染防治措施后，本项目秸秆卸料、码堆、储存过程中扬尘、恶臭气体产生量较少，企业应强化厂区的绿化建设工作，种植乔灌木等形成绿化带，北侧和西侧厂界各形成2m宽绿化带，减轻恶臭对外环境的影响有着明显的效果，对周围环境空气影响较小。严格采取以上措施后，厂界恶臭污染物可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求： 表32 恶臭污染物场界标准值 项目 氨（mg/m3） 硫化氢（mg/m3） 臭气浓度（无量纲） 标准 1.5 0.06 20 （2）燃料破碎粉尘 本项目入炉燃料须为成型棒状生物质燃料，收集的燃料秸秆需要经过破碎成型加工后送入锅炉内燃烧，破碎成型间设切碎机1台、破碎机2台、成型机2台，燃料切碎、破碎会产生一定量的粉尘。要求在燃料切碎机和破碎机分别进行密闭，配备1套布袋除尘器，粉尘汇入集尘总管进入布袋除尘器，除尘后的废气通过排放口距离地面15m高排气筒排放。粉尘排放量计算过程：废气处理量5000m3/h，处理前废气含尘浓度4000mg/m3。粉尘产生量为20.00kg/h（144t/a），除尘器除尘效率约为99.8%，过滤风速0.6m/min，过滤面积138.89m2，粉尘排放量为0.04kg/h（0.288t/a），进行有组织排放，排放浓度为8mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 （3）炉前料仓粉尘 带式输送机将破碎好的燃料秸秆送到炉前料仓，在料仓顶部配备一套布袋除尘器，经除尘后废气通过排放口距离地面20m高排气筒排放，排放方式为有组织。粉尘排放量计算过程：废气处理量3000m3/h，处理前废气含尘浓度4000mg/m3，布袋除尘器除尘效率约为99.8%，过滤风速0.6m/min，过滤面积111.11m2，粉尘排放量为0.024kg/h（0.173t/a），进行有组织排放，排放浓度为8mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 （4）灰库粉尘 本项目设灰库1座，在灰库顶部配备一套布袋除尘器，经除尘后废气通过排放口距离地面15m高排气筒排放，排放方式为有组织。粉尘排放量计算过程：废气处理量7500m3/h，处理前废气含尘浓度约为6000mg/m3，除尘器除尘效率99.8%，过滤风速0.8m/min，过滤面积156.25m2，处理后粉尘排放量为0.09kg/h（0.648t/a），进行有组织排放，排放浓度为12mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 （5）灰渣仓粉尘 本项目设渣仓2座，分别在仓顶配备一套布袋除尘器，经除尘后废气通过排放口距离地面15m高排气筒排放，排放方式为有组织。粉尘排放量计算过程：废气处理量3000m3/h，处理前废气含尘浓度4000mg/m3，布袋除尘器除尘效率99.8%，过滤风速0.6m/min，过滤面积83.33m2，因此，单个灰渣仓粉尘排放量约0.024kg/h（0.173t/a），2座灰渣仓粉尘排放量0.048kg/h（0.346t/a），进行有组织排放，排放浓度为8mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 （6）脱硫石灰仓粉尘 本项目脱硫剂采用石灰粉，由当地供应，石灰粉运输进厂后储存在石灰仓，石灰粉在卸车、投料过程中会产生粉尘，在石灰仓顶部配备一套布袋除尘器，经除尘后废气通过排放口距离地面15m高排气筒排放，排放方式为有组织。粉尘排放量计算过程：废气处理量5000m3/h，处理前废气含尘浓度约为6000mg/m3，除尘器除尘效率99.8%，过滤风速0.6m/min，过滤面积138.89m2，处理后粉尘排放量为0.06kg/h（0.432t/a），进行有组织排放，排放浓度为12mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 综上，本项目燃料成型破碎、炉前料仓、灰库、灰渣仓、脱硫石灰仓等有组织污染物、以及燃料堆垛棚无组织大气污染物产排放情况汇总见表33。 表33 大气污染物排放情况表 序号 污染源 污染物 排气量 Nm3/h 产生情况 排放情况 运行 时间 产生量 t/a 产生浓度 mg/Nm3 排放量 t/a 排放浓度 mg/Nm3 1 燃料成型破碎 粉尘 5000 144.00 4000 0.288 8.00 7200h 2 炉前料仓 粉尘 3000 86.40 4000 0.173 8.00 7200h 3 灰库 粉尘 7500 324.00 6000 0.648 12.00 7200h 4 渣仓 粉尘 3000 172.8 4000 0.346 8.00 7200h 5 石灰粉库 粉尘 5000 216.00 6000 0.432 12.00 7200h 6 燃料堆垛棚 H2S 无组织 0.003 / 0.003 / 7200h NH3 无组织 0.056 / 0.056 / 7200h 合计 粉尘 有组织 943.2t/a 1.887t/a 有组织 7200h H2S 无组织 0.003t/a 0.003t/a 无组织 7200h NH3 无组织 0.056t/a 0.056t/a 无组织 7200h （7）锅炉燃烧烟气污染物 本工程燃用燃料为代县及周边区域各类农业秸秆、果树修枝资源及林业柠条等资源为燃料，根据《山西钢瑞热电有限公司太钢峨矿生物质热电联产项目可行性研究报告》给出的设计燃料和校核燃料分析指标，依据《建设项目污染源强核算技术指南 火电》中火电厂废气源强核算方法，计算各污染物排放情况如下： 烟气量 q4 ——机械未完全燃烧损失，2.5%（参照《建设项目污染源强核算技术指南 火电》中火电厂废气源强核算参数参考值中循环流化床燃煤锅炉机械不完全燃烧热损失q4取值的一般取值）。 经计算，锅炉干烟气量设计燃料Vg =4.813m3/kg，校核燃料Vg =5.196m3/kg（冬春季），5.228m3/kg（秋夏季）。 本项目1台130t/h锅炉设计燃料消耗量为36.22t/h、校核燃料消耗量为12.01t/h（冬春季）、11.75t/h（秋夏季），经计算实际烟气量：设计燃料174336.28m3/h；校核燃料62408.58m3/h（冬春季）、61426.87m3/h（秋夏季）。 ②SO2排放量 采用《建设项目污染源强核算技术指南 火电》中二氧化硫排放量核算公式进行计算： 式中：MSO2——SO2排放量，t； Bg ——燃料消耗量，t； ηs1——除尘器脱硫效率，电除尘器、袋式除尘器取0%； ηs2——脱硫系统的脱硫效率，92.5%； q4 ——机械未完全燃烧损失，2.5%（参照《建设项目污染源强核算技术指南 火电》中火电厂废气源强核算参数参考值中循环流化床燃煤锅炉机械不完全燃烧热损失q4取值的一般取值）。 Sar——收到基硫的质量分数，设计燃料0.1%，校核燃料取值为0.09%； K——燃料中硫量燃烧后生成SO2的份额，85%； 本项目锅炉采取炉内喷钙一级脱硫+末端烟气石灰石-石膏法脱硫工艺，综合脱硫效率按92.5%计，将各参数代入上式计算得出：设计燃料SO2产生量为60.03kg/h，产生浓度为344.36mg/Nm3，全年产生量432.22t/a；SO2排放浓度为25.83mg/Nm3，排放量为4.50kg/h。全年工作时数为7200h/a，则可计算出，本项目SO2排放全年排放量为32.42t/a；校核燃料冬春季SO2产生量为17.92kg/h（64.50t/a）、产生浓度为287.14mg/Nm3，SO2排放浓度为21.54mg/Nm3、排放量为1.344kg/h（4.84t/a）；校核燃料秋夏季SO2产生量为17.53kg/h（63.10t/a）、产生浓度为275.38mg/Nm3，SO2排放浓度为20.65mg/Nm3、排放量为1.315kg/h（4.73t/a）。 本工程石灰石/石膏湿法脱硫塔主要由吸收剂制备与供应系统、SO2吸收系统、烟气系统、石膏处理系统和废水处理系统等系统组成。吸收系统主要包括吸收塔、AFT辅助浆液箱和除雾器等设备。为降低净烟气中液滴含量，在喷淋层上部装高效除雾器（除雾器的设置方式为：设两级屋脊+一级管式除雾器）。在脱硫工序所使用的石灰石粉全部为外购满足要的石灰石粉，不在厂内进行加工。 ③烟尘排放量 根据燃料秸秆的燃烧特点、灰份含量以及布袋除尘器的除尘效率，采用《建设项目污染源强核算技术指南 火电》中烟尘排放核算公式进行计算： 式中：MA——烟尘排放量，t； Bg ——燃料消耗量，t； η ——除尘效率，99.96%； Aar——收到基灰份，设计燃料7.30%，校核燃料4.06%（冬春季）、4.42%（秋夏季）； q4 ——机械未完全燃烧损失，2.5%（参照《建设项目污染源强核算技术指南 火电》中火电厂废气源强核算参数参考值中循环流化床燃煤锅炉机械不完全燃烧热损失q4取值的一般取值）。 Qnet，ar ——燃料低位发热值，设计燃料9575.86kJ/kg、校核燃料14438 kJ/kg（冬春季）、14756 kJ/kg（秋夏季）。 afh ——锅炉烟气带出的飞灰份额，90%； 本项目锅炉产生的烟尘分别经脉冲式布袋除尘器+湿式脱硫塔+湿式电除尘器，净化处理后进行排放。除尘设备采用布袋除尘器除尘效率99.8%，在布袋除尘器后采用湿法脱硫+湿式电除尘器，同时具有80%的除尘效率，本次评价综合考虑本项目除尘效率为99.96%，将各参数代入上式计算得出：设计燃料烟尘产生量为2610.06kg/h，产生浓度为14971.41mg/Nm3，全年产生量18792.43t/a，烟尘排放浓度为5.99mg/Nm3，排放量为1.04kg/h，全年排放量为7.52t/a；校核燃料冬春季烟尘产生量为554.04kg/h（1994.53t/a）、产生浓度为8877.63mg/Nm3，烟尘排放浓度为3.55mg/Nm3、排放量为0.222kg/h（0.80t/a）；校核燃料秋夏季烟尘产生量为582.59kg/h（2097.34t/a）、产生浓度为9484.29mg/Nm3，烟尘排放浓度为3.79mg/Nm3、排放量为0.233kg/h（0.84t/a）； 因此，在采取上述措施后，可保证水平烟道出口烟气中的烟尘浓度≤10mg/Nm³(干，标态)。通过采取上述烟尘污染物治理措施，烟尘排放浓度可满足污染物排放标准中10mg/Nm3的要求。 ④ NOX排放量 锅炉采用循环流化床燃烧秸秆锅炉，由于NOX的生成与炉膛温度具有直接关系，当燃烧温度控制在850℃左右，可大大降低NOX的产生浓度。本项目循环流化床锅炉稳定的运行温度一般为850℃左右，加上灵活的二次风布置，可有效抑制热力型NOx的生成，采用分级配风及低过量空气系数、高的炉膛高度，可有效抑制NOx的生成，热力型氮氧化物的形成很少，本项目锅炉实现NOx的较低排放，在单纯燃烧秸秆等生物质燃料条件下，NOx可控制排放水平≤150mg/m3，再采用SNCR脱硝装置脱硝，根据HJ888-2018《污染源源强核算技术指南-火电》循环流化床锅炉SNCR脱硝效率一般为60%~80%。 NOx的排放量采用氮氧化物控制保证浓度值按下式计算： 式中：MNOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，150mg/m3）； Vg——核算时段内标态干烟气排放量，m3； ηNOx——脱硝效率，70%。 计算得出：设计燃料NOx产生浓度150mg/Nm3、产生量为26.15kg/h（188.28t/a）。经SNCR脱硝装置进行处理后，NOx排放浓度降为45mg/m3，NOx排放量为7.84kg/h，NOx全年排放量为56.48t/a；校核燃料冬春季NOx产生浓度150mg/Nm3、产生量为9.36kg/h（33.70t/a），经SNCR脱硝装置进行处理后，NOx排放浓度降为45mg/m3，NOx排放量为2.808kg/h（10.11t/a）；校核燃料秋夏季NOx产生浓度150mg/Nm3、产生量为9.21kg/h（33.17t/a），经SNCR脱硝装置进行处理后，NOx排放浓度降为45mg/m3，NOx排放量为2.763kg/h（9.95t/a）。 ⑤汞及其化合物 经多方查阅文献资料及其他生物质发电项目环境影响评价及竣工验收资料，生物质资源汞含量极少，山西钢瑞热电有限公司于2019年6月25日委托中国科学院山西煤炭化学研究所对果木枝等样品进行了成分分析测试，未检测出收到基汞含量，锅炉烟气治理在脱硝、除尘和脱硫的同时对汞及其化合物有明显的协同脱除效果，平均脱除效果一般可达70％，因此，本项目燃烧生物质烟气中汞及其化合物排放量产生的汞及其化合物可忽略不计。 综上，锅炉烟气的特征与污染物排放情况见下表。 表34 拟建工程锅炉污染物排放状况 项 目 符 号 单 位 排放情况 设计燃料 校核燃料 冬春季 秋夏季 烟囱 排烟方式 处理后的烟气经过高65m、出口直径2m的烟囱排放 几何高度 HS m 65 出口内径 D m 2 烟气排 放状况 湿烟气量 V m3/h 190430.57 78551.45 77464.13 干烟气量 V Nm3/h 174336.28 62408.58 61426.87 排烟温度 TS ℃ 65 65 65 污 染 物 排 放 状 况 SO2 产生量 Mso2 kg/h 60.03 17.92 17.53 t/a 432.22 64.50 63.10 产生浓度 Cso2 mg/Nm3 344.36 287.14 275.38 排放量 Mso2 kg/h 4.50 1.344 1.315 t/a 32.42 4.84 4.73 排放浓度 Cso2 mg/Nm3 25.83 21.54 20.65 烟尘 产生量 MA kg/h 2610.06 554.04 582.59 t/a 18792.43 1994.53 2097.34 产生浓度 CA mg/Nm3 14971.41 8877.63 9484.29 排放量 MA kg/h 1.04 0.222 0.233 t/a 7.52 0.80 0.84 排放浓度 CA mg/Nm3 5.99 3.55 3.79 NOx 产生量 MNOx kg/h 26.15 9.36 9.21 t/a 188.28 33.70 33.17 产生浓度 CNOx mg/Nm3 150 150 150 排放量 MNOx kg/h 7.84 2.808 2.763 t/a 56.48 10.11 9.95 排放浓度 CNOx mg/Nm3 45 45 45 CO 排放量 MCO kg/h 34.867 12.482 12.285 t/a 251.04 89.87 88.45 排放浓度 CCO mg/Nm3 200 200 200 （8）环境空气影响预测评价 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算污染物地面质量浓度和影响范围，估算模式（AERSCREEN）是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源排放的污染物最大地面浓度，建筑物下洗和熏烟等特殊条件的最大地面浓度。结合本项目大气环境影响评价因子，本次大气预测因子选取为PM10、SO2、NOx、NO2、CO、NH3、H2S。本项目属于不达标区的评价项目，应预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。 根据预测结果可知，本项目锅炉烟气PM10、SO2、NOx、NO2、CO的最大占标率分别为0.7717%、2.6265%、9.1519%、9.1490%、1.0175%，最大落地浓度分别为3.4728μg/m3、13.1325μg/m3、22.8798μg/m3、18.2980μg/m3、101.7538μg/m3；生产过程其他工序有组织PM10最大落地浓度为8.2481μg/m3，占标率为1.8329%；无组织NH3、H2S最大落地浓度分别为9.5674μg/m3、0.5772μg/m3，占标率分别为4.7837%、5.7724%。根据预测结果，本项目排放的各种污染物的最大地面浓度占标率Pmax=9.1519%＜10%，确定评价等级为二级。根据导则中“评价范围的直径或边长一般不低于5km，本项目的大气评价范围最终确定为以厂区中心为中心，边长为5km的正方形区域。经计算，本项目无组织、有组织大气污染物厂界外均无超标点，无需设置大气防护距离。本项目属于不达标区的评价项目，经调查了解，未获得区域大气环境质量限期达标规划，根据大气环境导则要求，需评价区域环境质量的整体变化情况，因此，本项目建成后，以生物质热电联产的方式集中供应峨口镇及太钢峨矿生活区采暖，替代削减的现有污染源为太钢峨矿生活区现有燃煤锅炉房两台35t/h 燃煤锅炉，将极大地削减替代区域大气污染物排放量，经初步调查峨口镇近期逐步淘汰替代村庄居民分散燃煤锅炉或小土炉后，可替代区域大气污染物烟尘排放量为粉尘3.774t/a、烟尘732.48t/a、SO2排放量为677.44t/a、NOx排放量为131.7t/a，可进一步改善区域大气环境质量。 详见大气环境影响评价专题。 （9）锅炉烟气污染防治措施及主要技术参数 本项目锅炉烟气采用严格有效的烟气治理措施，实现超低排放。本工程锅炉烟气整体工艺方案依次为低氮燃烧、1套炉内喷钙脱硫装置、1套SNCR脱硝装置、1套脉冲式布袋除尘器、1套石灰石/石膏湿法脱硫塔、1套湿式电除尘器进行处理，经过高65m、出口直径2m的烟囱排放，锅炉烟气治理设施配套为综合脱硫效率92.5%（炉内喷钙脱硫装置脱硫效率50%、石灰石/石膏湿法脱硫塔脱硫效率85%）、综合除尘效率为99.96%（布袋除尘器除尘效率99.8%，湿法脱硫+湿式电除尘器具有80%的除尘效率）、脱硝效率70%，设置1套烟气排放连续监测系统(CEMS)，须同时满足烟气连续监测要求，CEMS系统提供与主管部门联网的通讯接口及通讯设备。 1）脉冲式布袋除尘器 本项目烟囱出口粉尘设计排放浓度小于10mg/m3，锅炉产生的烟尘分别经脉冲式布袋除尘器+湿式脱硫塔+湿式电除尘器，净化处理后进行排放。除尘设备采用布袋除尘器除尘效率99.8%，在布袋除尘器后采用湿法脱硫+湿式电除尘器，同时具有80%的除尘效率。 脉冲式布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。除尘效率一般可达到99.8%。 含尘气体从除尘器底部锥体引入左侧正在滤尘的滤袋中，含尘气体在经过滤袋初尘层时，尘粒即被阻隔，净化后的气体由引风机排向大气。随着滤袋上所捕集的粉尘增厚，阻力逐渐增大，当达到规定压力降时（通常为1177-1471Pa），左侧滤袋上方吸气阀关闭，逆吹阀打开，用引风机回流部分净化后气体，由滤袋外向袋内反吹清灰。在左滤袋进入清灰的同时，除尘器右侧滤袋清灰停止，进入滤尘工作，亦即由底部进入含尘气体进入除尘器右侧滤袋进行过滤，当右侧滤袋压降达到规定值时，就开始逆吹清灰，左侧滤袋进行滤尘工作状态。如此，周而复始，袋式除尘器就完成了连续净化含尘气体的作用。 袋式除尘器技术参数见下表。 表35 布袋除尘器参数表 序号 项目 单位 参数 1 单台除尘器最大处理烟气量 Nm3/h 180000 2 入口烟气含尘浓度 g/Nm3 30 3 入口氧含量 % 6 4 除尘器总效率保证值 ％ ≥99.8 5 出口粉尘浓度 mg/Nm3 10 6 本体阻力 Pa 1400 7 净过滤风速 m/min 0.60 8 有效过滤面积 m2 3750 9 除尘器灰斗数量 个 6 10 滤袋规格 mm φ160*6300 11 滤袋数量 个 3720 12 滤袋材质 / PPS+PTFE 13 除尘器过滤方式 / 外滤式 14 滤袋清灰方式 / 低压脉冲 15 清灰气源设备参数 MPa 0.8 16 耗气量 Nm3/min 3 17 灰斗接口尺寸 mm 300*300 2）、脱硫技术方案及主要技术参数 ①脱硫剂 脱硫吸收剂采用市场采购的石灰石粉，粒度325目过筛率≥90%。由汽车运进厂内，石灰石粉由售粉厂家用自卸密闭罐车运送到厂内，通过车载输送系统将粉输送至储仓储存。 ②脱硫设备 本项目为了实现超低排放，脱硫工艺为一级脱硫和二级脱硫，一级脱硫方法采用炉内喷钙脱硫，二级脱硫方法采用石灰/石膏法脱硫。 一级脱硫：由于本工程采用循环流化床锅炉，首先可进行炉内低成本脱硫，即一级脱硫，相对于其他脱硫工艺来说，炉内喷钙脱硫具有投资小、运行费用低、占地面积少等优点。炉内喷钙脱硫系统工艺流程及反应原理为：石灰粉经气力输送系统通过管道输送至炉膛内进行二氧化硫吸收反应，生成亚硫酸钙和硫酸钙相互凝结固化，部分以飞灰形式进入除尘系统，部分以炉渣灰形式排出。 二级脱硫：烟气从锅炉除尘器出来后，通过引风机进入脱硫系统。在脱硫系统中，在吸收塔内完成多级脱硫洗涤。石灰石-石膏湿法烟气脱硫主要原理是以石灰石浆液为脱硫剂，在反应塔内对含有 SO2 的烟气进行喷淋洗涤，使 SO2 与浆液中的碱性物质发生化学反应生成亚硫酸钙和硫酸钙，从而将SO2除掉，并在氧化段循环浆液中通过氧化风机鼓入空气进行强制氧化，使亚硫酸钙进一步氧化成硫酸钙，结晶成二水硫酸钙(CaSO42H2O石膏)副产品。浆液中的固体物质从浆液中分离出来，经脱水后生成固态石膏副产品。反应方程式如下： ①SO2+H2O → H2SO3 吸收 ②CaCO3+H2SO3→CaSO3+CO2+H2O中和 ③CaSO3+1/2O2→CaSO4 氧化 ④CaSO3+1/2H2O → CaSO31/2H2O 结晶 ⑤CaSO4+2H2O → CaSO42H2O 结晶 ⑥CaSO3+H2SO3 → Ca(HSO3)2 pH控制 脱硫工艺流程简述 SO2吸收系统 脱硫液在吸收塔内不断循环，与原烟气充分接触，对烟气进行洗涤。烟气中的粉尘被捕集下来，烟气中的酸性气体在脱硫液的液滴表面完成传质传热的化学过程，最后进入脱硫液中。新鲜的脱硫液进入系统，中和吸收了酸性气体的脱硫液，部分达到一定浓度的脱硫液被泵送出，送入石膏脱水系统。 烟气从脱硫段出来后，经过除雾器除去脱硫后烟气夹带的部分细小液滴，然后经过液膜双段微静电除尘段，使烟气达标进入烟囱排放。本项目脱硫塔采用高效板塔式脱硫装置，优化了脱硫塔及塔内构件的布置，使系统更紧凑，采用独有的喷嘴布置形式，其中120°喷嘴布置在喷淋层内圈，90°喷嘴布置在喷淋层外围，如此布置可对整个塔体有效横截面（烟气分布横截面）进行充分合理地覆盖，横截面喷淋量均匀，气液接触面积与接触几率有效增大，保证脱硫塔内烟气的稳定流动和脱硫液的均匀喷淋达到较高的脱硫效率，比空塔或一般板塔脱硫效率提高了20%左右，此外，石灰石/石膏湿法脱硫塔确定合理钙硫比（Ca/S＜1.1），控制循环浆液pH值范围在6.0~7.0内，控制液气比＞20L/Nm3，控制吸收液温度为40℃~60℃，设计脱硫效率最可达85%以上，确保锅炉烟气稳定达标排放。 主要工艺系统、设备说明： 整套装置由八大部分组成：（1）烟气系统；（2）吸收系统；（3）氧化再生系统；（4）脱硫剂制备及供给系统；（5）石膏处理系统；（6）排放系统；（7）洗涤和工艺水系统；（8）电气、自控系统。 （1）烟气系统 烟气经过烟道系统进入脱硫系统，然后经过烟道系统进入烟囱。 烟气系统包括原烟气烟道、净烟气烟道、电动截止阀门。 （2）吸收系统 吸收系统是烟气脱硫、除尘系统的核心，主要包括脱硫除尘一体化塔，总高60米，吸收段直径7米高24米、浆液循环泵、浆液池及氧化风机等设备。 经市场直接采购的石灰粉用粉罐车运至厂内，采用粉罐车自带压缩空气(或储仓入口处配备压缩空气)压力送入储仓。储仓用钢板制作，可储存石灰粉约60吨。石灰输送采用石灰槽车自带气力泵输送，石灰仓顶部设置有布袋除尘器，避免对周围环境的影响。 料仓底部设置插板阀，石灰石粉由螺旋给料机卸出，加水进入石灰石消化器，消化器中装有补水管和搅拌器，由搅拌器对脱硫剂进行浆化，加料量、补水量由计算机设置的程序进行控制，稀释液配制成20~30%浓度石灰浆液，乳化后定量流入浆液池。 （3）氧化再生系统 吸收塔内脱硫浆液在塔外氧化、再生，最终得到石膏浆液，和再生碱液再生碱液循环脱硫，石膏浆液外排进入石膏处理系统。 （4）脱硫剂制备及供给系统 本工程脱硫剂采用石灰石粉。外购合格的石灰石粉，由罐车运至厂内，并利用罐车自带的气力泵将粉打入石灰石粉仓内，粉仓顶部加装布袋收尘器，以防止粉尘二次污染；仓体中部加装料位仪表，仓底加装振打器、插板阀、星型给料机和螺旋给料机，将仓内石灰石粉输送至浆液池与加入的工艺水或滤液循环水在搅拌器的作用下进行混合搅拌，浆液池设置液位和密度检测仪表；使用时，石灰石浆液由浆液泵输送到脱硫塔内使用，以补充脱硫剂的消耗。 （5）工艺水系统 工艺水系统设有一个工艺水池，二台工艺水泵，三台除雾器清洗水泵，将水输送至各工艺水用水点。除雾器清洗水泵主要为除雾器冲洗水吸收剂制备用水。脱硫系统使用本工程废水处理站和闭式循环水系统的回收水，脱硫废水主要是锅炉烟气湿法脱硫（石灰/石膏法）过程中为了维持脱硫装置浆液循环系统物质的平衡，防止烟气中可溶部分即氯浓度超过规定值和保证石膏质量，从吸收塔系统中排放的废水。该部分废水经脱硫系统自带处理系统处理，脱硫废水处理系统采用一体化混凝沉淀废水处理装置，采用石灰浆液进行酸碱调节后，与加入的絮凝剂和混凝剂混合，采用三联箱加药、澄清池分离，将废水中泥分离沉淀，上层清液用泵打至厂区废水处理站，进一步处理后回用于脱硫系统补充水，下层泥浆脱水后石膏外售。 （6）石膏处理系统 脱硫副产物处理系统主要设备有：排出泵、水力旋流器、真空带式过滤机、真空泵、滤布冲洗水系统、滤液池、滤液泵、管道、阀门及附件。脱硫液塔排出泵送入真空带式过滤机，将脱硫渣中的水分去除形成固态的干渣。过滤后清液，进入滤液池，再由滤液泵送回吸收塔再利用。泵与阀门、管件等充分考虑工作介质对管道系统的腐蚀与磨损。脱硫产物处理：本项目脱硫产物主要为半水亚硫酸钙、硫酸钙、烟气灰渣、未反应石灰杂物、水。 （7）排放系统 排放系统包括地坑、泵、冲洗系统等。 （8）电气、自控系统 电气、自控部分分为进线柜、控制柜、远程I/O控制箱、就地控制箱、照明箱、检修箱及现场检测仪表等。本系统所有电气设备皆可实现机旁控制和集中控制。机旁控制分为就地和遥控两种，在遥控方式下为远距离集中控制。集中控制分为手动和自动两种方式，自动方式由DCS控制。进线柜即为总电源柜提供所有电气设备的电源供给。控制柜为电源配出柜，分别为具体设备回路提供电源，柜内包括空气开关、接触器、按钮等控制部件。进线柜即为总电源柜提供所有电气设备的电源供给。控制柜内包括空气开关、接触器、按钮等控制部件。 脱硫装置设计参数见下表。 表36 脱硫装置设计参数 内 容 单 位 数 值 备 注 脱硫塔处理烟气量 Nm3/h·台 180000 脱硫塔入口烟气温度 ℃ ≤150 脱硫塔入口SO2浓度 mg/Nm3 ≤5300 脱硫塔入口烟气烟尘浓度 mg/Nm3 ≤20 脱硫塔出口SO2浓度 mg/Nm3 ≤35 脱硫效率 % ≥92.5 液气比 L/Nm3 20 Ca/S mol/mol 1.1 烟气停留时间 s 5 脱硫系统压降 Pa ＜1500 脱硫装置可用率 % ≥95 脱硫塔规格 m Φ9-7.0，H=35 喷淋层 层 5 石灰石粉纯度 % ≥90 石灰石粉细度 目 325 要求≥90%过筛率 石灰石粉消耗量 t/a 1800 3) 脱硝技术方案 燃料在燃烧过程中产生NOx主要有三种方式：热反应型、瞬时反应型和燃料型。热反应型是在高温条件下，空气中的N2被氧化生成NOx，当温度低于1200℃时，热反应型NOx生成量很少；瞬时反应型是燃料挥发物中的碳氢化合物分解成自由基极快将空气中N还原并于O2反应瞬时生成NO2；燃料型是燃料中的N在燃烧过程中被氧化而生成NOx，该反应在600℃以上就会生成NOx，且随着温度的升高NOx的产生影响不大。因此，根据NOx的生成机理，源强控制NOx生成就是控制热反应型和瞬时反应型NOx。结合本项目锅炉特点，采取低氮燃烧+ SNCR脱硝方法。低氮燃烧技术为采用低氮燃烧烟气再循环的方法，该方法是在锅炉的空气预热器前抽取一部分低温烟气直接送入炉膛或掺入一次或二次风中，降低氧浓度、火焰温度，实现充分燃烧，可以获得最佳的燃烧参数，使NOx的生成受到抑制，降低NOx的排放。将部分低温烟气直接送入炉内或与空气（一次风或二次风）混合后送入炉内，因烟气的吸热和对氧浓度的稀释作用，会降低燃烧速度和炉内温度，因而减少了热力型NOx。本工程采用高温特高压循环流化床生物质锅炉，该锅炉的特点是低温燃烧，可抑制NOx的生成，锅炉烟气的NOx排放浓度可以控制在150mg/m3以内，为满足排放标准要求，本工程采用低氮燃烧+SNCR烟气脱硝技术进行脱硝，还原剂为尿素，脱硝效率按70%考虑。 一般工业常见的烟气脱硝技术为选择性催化还原法（SCR）与选择性非催化还原法（SNCR），两种方法相比，最大的不同在于是否使用催化剂： ①脱硝技术方案对比 SCR和SNCR技术均可以使用尿素或NH3作为还原剂，SCR反应温度在320℃～400℃，SNCR反应温度在850℃～1250℃，因此，SCR的还原剂喷射在SCR反应器内，而SNCR的还原剂直接喷射入炉膛内，利用炉膛内高温条件下发生氧化还原反应，不需要额外设置反应器，所以SCR技术因为催化剂的使用造成压力损失，需要额外设置引风机，而SNCR不采用催化剂系统不存在压力损失影响。 SNCR（选择性非催化还原烟气脱氮（硝）工艺）技术的工业应用始于20世纪70年代中期日本的一些燃油、燃气电厂，在欧盟国家从80年代末一些燃煤电厂也开始SNCR技术的工业应用。美国的SNCR技术在燃煤电厂的应用是从90年代开始的，目前世界上燃煤电厂SNCR工艺的总装机容量在2GW以上。该工艺已成功用于燃煤、油、天然气、木头、固体废弃物和有害废弃物的锅炉废气处理中。 SNCR技术脱硝效率要低于SCR脱硝技术，但是SNCR选择性非催化还原法安全性最高，因此在安全性要求高的场合可优先考虑采用喷射尿素的脱硝系统。由于尿素的安全性和良好的扩散性能，采用尿素的SNCR系统多在大型锅炉上应用。本项目锅炉装置采用低氮燃烧技术，脱硝系统氮氧化物浓度150mg/Nm3，因此采用SNCR脱硝工艺脱硝效率70%，使得锅炉烟气出口氮氧化物浓度＜45mg/Nm3。因此，本项目脱硝技术采用：选择性非催化还原工艺（SNCR），根据比较，设计采用SNCR脱硝技术可行，设计脱硝效率70%，NOx排放浓度达到排放标准限值是有保证的。 SNCR选择性非催化还原法是在不需要催化剂的情况下，将尿素溶液喷入温度为850℃~1250℃的烟气中，将 NOX还原成氨气(N2)和水(H2O)的方法。以尿素作为还原剂的主要化学反应为： (NH4)2CO→2NH2+CO NH2+NO→N2+H2O CO+NO→N2+CO2 在本项目锅炉中使用的SNCR脱硝系统为尿素系统。尿素运输、储存、输送都无需特别的安全防护措施，只需用普通的聚丙烯编织袋内衬塑料薄膜包装运输即可。如果尿素为溶液，为了防止尿素固态结晶的析出，则存储罐需要电加热使50％浓度的尿素溶液需要保持在16℃以上，可以设计一个循环回路，保证储存罐内尿素和水的良好混合，防止出现断流情况发生，在喷入分离器或炉膛之前应掺水稀释，使尿素系统中溶液达到脱硝反应所需要的浓度。各喷射组设有多个喷射器。每个喷射组设有流量调节阀门和流量计量设备，用以计量和控制本组喷人炉膛的尿素流量。如果尿素为固体，则需要一个尿素溶液制备系统，将固体尿素和除盐水在溶解罐内混合，为了保证尿素溶液供应的连续性，通常配备2个溶解罐，尿素在第一个罐内溶解后，注入第二个罐进行中间储存和缓冲，最后通过水泵抽出后送往锅炉。 SNCR脱硝系统组成：①尿素溶液制备系统，该部分包括储存罐、溶解罐、输送泵及配套的管路阀门、压力变送器、液位计等；②清水储存系统，包括水箱、冲洗设备及配套的管路阀门、液位计等，使用软水，水箱还负责吸收来自尿素储罐挥发的氨气；③加压计量装置，包括加压泵、清水加压泵，混合模块、冲洗模块、循环模块、测量仪表和相应的管路阀门等；④喷射雾化系统，是整个系统的关键。通过喷枪前端雾化喷嘴雾化，形成30-100µm左右的小颗粒，喷入锅炉，与NOx发生还原反应；⑤自动控制系统。 SNCR脱硝装置设计参数见下表。 表37 SNCR脱硝装置设计参数 内 容 单 位 数 值 备 注 处理烟气量 Nm3/h 180000 脱硝剂设计消耗量 t/a 320 尿素溶解罐 个 2 FRP玻璃钢 制备尿素溶液质量浓度 % 50 稀释模块稀释水泵 个 2 一用一备 稀释后尿素溶液质量浓度 % ＜10 还原剂喷射区温度 ℃ 850～1250 烟气NOx产生浓度 mg/Nm3 150 烟气NOx排放浓度 mg/Nm3 ＜50 脱硝效率 % 70 NH3逃逸量 ppm ＜8 脱硝装置可用率 % ≥98 SNCR脱硝工艺系统流程示意图见下图。 4) 湿式电除尘器 初步布置方案：脱硫塔附近构筑物复杂，空间狭窄，湿除布置空间极其有限，施工难度非常大。基于现场实际情况：在脱硫塔顶部设置湿电装置，因湿电的设计流速比脱硫塔的低，所以直径就要比脱硫塔的大，在脱硫塔的顶部增加变径，变径上部为湿电本体，在湿电上部设置烟道及支架，湿除处理过的烟气通过直排烟囱直接排入大气中，此湿电外形为圆形排布。 湿式电除尘器设计参数见下表。 表38 湿式电除尘器设计参数 序号 项目名称 单位 数值 入口处理烟气量 m3/h 180000 入口烟气温度 ℃ ~65 进口粉尘浓度 mg/Nm3 50 出口粉尘排放浓度） mg/Nm3 ＜10 粉尘去除效率 % ＞80 烟气流向 垂直向上 本体阻力 Pa ≤300 本体漏风率 % 小于1 比集尘面积 m2/m3/S 34.91 处理烟气停留时间 s 2.44 阳极管有效高度 / 电场长度 m 6 同极间距 mm 350 通道数量 / CFRP阳极管数量 320 阳极管型式 蜂窝六角管 阴极线型式 钛合金芒刺线 高压直流电源 型号 恒流源72kV/1.6A 数量 台 1 布置型式 户外式 湿式电除尘结构 阳极管：是采用蜂窝型导电玻璃钢正六角型管，材质：导电阻燃玻璃钢，树脂采用乙烯基阻燃树脂，组成沉淀电极蜂窝状，悬挂在管束支撑梁上。 总体结构分为:冲洗装置、上气室、电绝缘箱、电晕电极装置、沉淀电极装置与支撑结构、气体分布装置、下气室、高压控制装置。 a) 冲洗系统:是由FRPP材料制成，并按冲洗要求安装多个螺旋型冲洗喷嘴，总体安装在上气室内，使喷淋辐射面布满整个上气室，喷嘴采用四氟材质可调式喷嘴。 b) 高低压绝缘装置:绝缘箱架设在侧部平台上，每个绝缘箱内装锥形石英管一支，绝缘箱均采用电加热。 c) 电晕电极装置:阴极装置由阴极承载梁、阴极线、重锤和下部阴极框架组成，阴极线上端挂接于阴极承载梁上，下端将阴极线与重锤组合在一起。下部阴极框架结构简单，强度高，其上的开孔调整板使阴极线位置和距离调整方便，每根阴极线均可以按阳极管的形状单独调整，尺寸精度易控制、稳定性好、重量轻、安装方便，深度净化装置中电场稳定，运行安全，使用寿命长，效率高。 d) 气体分布装置：深度净化装置下部装有气流分布板，促使气体导流均匀（均匀率：≥90%以上）。 e）高压控制装置：高压恒流电源，电源采用高频电源。 综上分析，本工程锅炉烟气治理工艺采用1套炉内喷钙脱硫装置、1套SNCR脱硝装置、1套脉冲式布袋除尘器、1套石灰石/石膏湿法脱硫塔、1套湿式电除尘器进行处理，经过高65m、出口直径2m的烟囱排放，锅炉烟气治理工艺方案可行，综合脱硫效率92.5%、综合除尘效率为99.96%、脱硝效率70%，参照《火电厂污染防治可行技术指南》，处理后烟气污染物均可以满足山西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表2排放浓度限值要求，可以保证实现稳定达标排放。 （10）锅炉烟囱高度合理性分析 根据《电厂烟囱高度确定的技术方法》、《秸秆发电厂设计规范》（GB 50762-2012），烟囱高度合理性论证需要考虑多方面因素，不仅要满足国家和地方标准对大气污染物的要求，最大限度地减轻污染物落地浓度对当地造成的不利影响，同时要考虑烟囱周围环境条件的限制因素，根据气象参数、污染物排放量、区域环境空气质量等合理优化确定烟囱的高度、数量及出口内径。因此，本项目锅炉烟囱高度的合理性主要从以下几方面进行分析： ①烟囱高度应满足国家标准和规范要求 本工程锅炉烟气采用低氮燃烧+SNCR+炉内喷钙脱硫装置+布袋除尘器+石灰/石膏法脱硫塔+湿式电除尘的烟气治理措施，烟气经处理后可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表2排放浓度限值要求。《秸秆发电厂设计规范》（GB 50762-2012）17.2.5中规定，发电厂的烟囱高度应高于厂区内最高建筑物高度的2倍~2.5倍，依据设计单位提供数据，本项目厂区最高建筑物为锅炉房高度31米，因此，本项目烟囱设计高度65米符合《电厂烟囱高度确定的技术方法》、《秸秆发电厂设计规范》（GB 50762-2012）的技术要求。 ②污染物落地浓度达标分析及对敏感点的影响 根据《环境影响评价技术导则HJ2.2-2018》附录A推荐的估算模式，对项目工程锅炉烟气进行环境空气影响预测，最大占标率小于10%【Pmax(NOx)=9.1519%】，且污染物的最大落地浓度分别为3.4728ug /m3，本项目锅炉烟囱排放污染物对区域环境空气影响较小。本项目已按照环办【2014】30号文件落实了污染物区域削减方案（代政发[2019]8号），项目所处区域为不达标区，相关污染物按照污染物排放总量指标的2倍进行削减替代，本项目建成后减轻区域环境污染程度，可以改善区域大气环境质量，因此，对周围环境空气影响较小。 ③烟囱周围环境条件制约因素 本项目厂址所在地不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“自然保护区”“风景名胜区”“世界文化和自然遗产地”“饮用水水源保护区”等敏感因素，项目环境保护目标主要是周围村庄，距离最近的村庄为峨西村东北230m，周围没有超高建筑、飞机场、气象站等特殊制约因素。 综上所述，本项目锅炉烟囱高度设计为65米较合理。 （11）大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表39。 表39 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5-50km 边长=50km□ 评价因子 SO2+NO2排放量 ≥2000t/a□ 500-2000t/a□ ＜500t/a 评价因子 基本污染物（PM10、CO、SO2和NOx） 其他污染物（TSP、氨、H2S、汞及其化合物） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准 附录□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：SO2、颗粒物、NOx、汞及其化合物 有组织废气监测 □√ 无监测□ 监测因子：TSP、NH3、H2S 无组织废气监测 □√ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受 □√ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 无 污染源年排放量 SO2(32.42)t/a NOx(56.48)t/a 颗粒物(9.407)t/a VOCs:（/）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 2、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目厂区不设办公生活区，办公生活区租赁太钢峨口铁矿位于峨口镇内的现有一处办公生活楼。厂区不设生活用水水井。本项目生产用水不取用地表水和地下水，水源采用代县峨口污水处理厂中水。 运行期间生产用水主要是循环冷却水系统补充水、化学处理站用水、脱硫系统用水、干灰加湿、除渣冲渣、车间地坪清洗、车辆清洗以及未预见用水等。为节省用水，本工程汽轮机乏汽采用空冷系统，比湿冷电厂节水70%左右，辅机循环水采用带机械通风冷却塔的二次循环水供水系统。冷却塔选用10NB-200型玻璃钢冷却塔三套，非采暖季三套运行，采暖季二套调节运行。 （1）生产废水 在生产过程中废水主要为： 化学水处理车间产生的废水 对外排放的化学废水主要为化学水处理阴、阳离子交换树脂再生过程中排放的酸碱废水，产生废水8.67t/h，则化学废水年产生量6.2万吨。类比同类型化水站化学废水水质，CODcr为60mg/L左右，pH值为2~11，本项目产生的化学废水用泵排至厂区废水处理站处理。 锅炉排污水 锅炉排污水产生量为3528t/a，主要为含盐废水，排放至厂区废水处理站。 ③脱硫废水：脱硫系统工艺用水在循环过程中物质浓度逐渐增加，为了维持脱硫装置浆液循环系统物质的平衡，防止烟气中可溶部分即氯浓度超过规定值和保证石膏质量，从吸收塔系统中排放的废水脱硫废水含有酸碱、悬浮物、氟化物、硫化物、氯离子、砷和铅等污染物，经脱硫系统自带处理系统处理，脱硫废水产生量为2160t/a，排放至厂区废水处理站作进一步处理后回用。 化学水处理站排水、锅炉排污水、以及脱硫处理系统排放废水，均排放至厂区废水处理站内进一步处理，废水处理站采用废水中和+絮凝沉淀+二级除盐装置深度工艺处理，废水处理能力15m3/h，工艺处理过程为废水经中和、絮凝沉淀和过滤等预处理之后，分别经反渗透和正渗透渗出后清水回用，浓盐水经机械蒸发浓缩结晶处理，蒸发结晶采用多效轮回蒸发工艺，蒸发汽源来自抽取汽轮机产生的一部分蒸汽加热废水，产生的蒸汽作为二次蒸汽用作下一效热源，流体持续返回到加热器，持续轮回，这种工艺技巧难度低，热效力高，但能耗大，设备投入高，由于前端有加装预处理体系软化水质，因此能保证蒸发结晶体系的高效运行。废水经处理后回用于脱硫系统补充水和干灰加湿用水，不外排。废水处理站水处理工艺流程如下图所示： ④循环冷却系统排水 非采暖期排放量为3.07t/h，采暖期产生量为2.17t/h，产生量为18864t/a，排放至复用水池中，回用于锅炉除渣冲渣、车辆清洗、车间清洗、道路抑尘等用水环节，不外排。 本项目运行期各类水污染物排放情况、处理方式及去向见表40-1。 表40-1 各类废水的产生量、处理方式及去向 废水种类 废水产生量t/a 污染物 治理前 治理后 处理方式 去向 排放量t/a 化学水处理车间废水 62424 pH 2-11 6-9 中和+絮凝沉淀+二级除盐装置深度处理 回用于脱硫系统补充水和干灰加湿用水 0 盐类 - - 锅炉排污水 3528 pH 12 6-9 0 盐类 5000mg/L 250mg/L 脱硫系统排放废水 2160 pH 4-6 6-9 0 盐类 10000mg/L 500mg/L SS、氟化物、硫化物等 - - 循环系统排水 18864 盐类 - 回用于锅炉除渣冲渣、车辆清洗、车间清洗、道路抑尘等 0 换热首站排水 2160 盐类 - 回用于换热首站现有厂区洒水抑尘 0 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）判定，本次地表水环境影响评价为三级B。因此，本次评价仅进行简要分析，对项目废水不外排的保证性进行分析：化学水处理站排水、锅炉排污水以及经脱硫系统自带处理系统处理后的脱硫废水排放至厂区废水处理站内进一步处理，废水处理站采用废水中和+絮凝沉淀+二级除盐装置深度处理，可以满足回用于脱硫系统补充水和干灰加湿用水的回用水需求，处理能力15m3/h，项目废水产生量共计9.43m3/h（化学水处理站排水8.67m3/h、锅炉排污水0.46m3/h、脱硫废水0.3m3/h），废水经处理后回用于脱硫系统补充水和干灰加湿用水，干灰加湿量按15%计算，干灰加湿用水量为0.30m3/h，脱硫系统补充水需水量为10.4m3/h，因此，项目化学水处理站排水、锅炉排污水以及脱硫废水排放至厂区废水处理站后可全部回用，不外排，脱硫系统补充水不足部分由循环系统排水复用水池补充。循环系统排污水排放至复用水池中，回用于锅炉除渣冲渣、车辆清洗、车间清洗、道路抑尘等用水环节，不外排。经以上分析，本项目所产生的生产废水经处理后，可以做到全部回用，不外排。换热首站产生废水用于换热首站现有厂区洒水抑尘，不外排。 因此，项目投产后，废水可做到零排放，对周围水环境影响很小。 本项目地表水环境评价自查表见下表40-2。 表40-2 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□·；其他( 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物 □；非持久性污染物(；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级 □；三级A□；三级B( 一级 □；二级 □；三级 □ 防治措施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动 □；无监测 □ 手动 □；自动 □；无监测 □ 监测点位 （/） （/） 监测因子 （/） （/） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受 (；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 2、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于“E电力32农林生物质直接燃烧发电”，为III类项目，项目所在区域地下水环境敏感程度为较敏感，项目地下水环境影响评价工作等级为三级，地下水环境影响评价详见地下水专题。 厂区防渗地下水污染防治分为重点防治区、一般防治区两部分进行污染控制。针对不同区域的不同要求，采取地下水污染防治措施。 对于厂区废水处理站、循环水系统、事故池、化学水处理站、脱硫塔及脱硫浆液循环水池、危废暂存间等重点防治区，内部采用水泥基渗透结晶型防渗材料涂层，钢筋混凝土强度等级不宜小于C30、抗渗等级不应小于P8、结构厚度不应小于250mm、最大裂缝宽度不应大于0.20mm，并不得贯通；迎水面钢筋的混凝土保护层厚度不应小于50mm。地面采用水泥硬化和严格防渗、防腐和防爆措施，回用复用水池和事故池采用防渗钢筋混凝土，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，周围设置具有强防渗性围堰和集水沟。如采用地下管道，应加强地下管道及设施的固化和密封，采用防腐蚀、防爆材料，防止发生沉降引起渗漏，并按明渠明沟敷设。埋地管道防渗，需依次采用“中粗砂回填+长丝无纺土工布+2mm厚HDPE土工膜+长丝无纺土工布+中砂垫层+原土夯实”的结构进行防渗；厂外管线穿越村庄段，应进行立体（管沟底部、两侧）防渗处理。 一般污染防治区主要包括秸秆堆放场地、锅炉房、汽机房、空冷平台等生产车间，SNCR脱硝制备区、灰库、渣仓等，铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水的途径，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm；地面采用水泥硬化。 简单防治区是除上述区域以外的其它区域，如厂区道路，只进行简单的地面水泥混凝土硬化。 3、固体废物影响分析 本项目运行期固体废物主要有秸秆燃烧产生的炉渣与飞灰，燃料破碎、炉前料仓、灰库、渣仓除尘器收集的除尘灰，脱硫石膏。 （1）炉渣与飞灰 锅炉设置灰库一座，直径18m、高度12m，有效库容3000m3，用于存放锅炉燃烧过程产生的草木灰，可贮存锅炉满负荷运行2.5个月的干灰量，可以保证在农闲时灰渣(草木灰)不能及时外运暂存需求。 锅炉设1座钢结构渣仓（密封型），有效容积100m3，可贮存锅炉12d存渣量。为了防止在电厂灰渣（草木灰）不能及时外运综合利用，项目设计提出在厂内加设1座直径7m的混凝土锥底渣仓（密封型），有效容积400m3，可供锅炉存渣量增加至60d。 本工程不设灰场，提出为避免农闲季节电厂灰渣的积压，灰库和渣仓底设下料口，均配套包装机以及散装机，均分别设置一个汽车车位，草木灰经压实包装或者罐车直接装灰外运，外售综合利用。 （2）燃料破碎、炉前料仓、灰库、渣仓除尘器收集的除尘灰 对于燃料破碎、炉前料仓、灰库、渣仓除尘器收集的除尘灰，破碎、炉前料仓除尘器收集的除尘灰主要由秸秆夹带的尘土与秸秆屑末组成，均为草木灰，在布袋除尘器每个灰斗下设置输灰器，排灰由空压管道输送至灰库，外售综合利用。 锅炉炉渣与飞灰、灰库、渣仓除尘器收集的除尘灰均属草木灰，其中含有钾、镁、磷、钙、铁、硫等多种有益元素，属碱性肥料，可生产优质钾肥，钾在植物体内能够促进氮素代谢及糖类的合成与运输，可促使植物生长健壮，增强其抗病虫与自然灾害的能力，还具有提高植物抗干旱能力的作用，可进行外售综合利用，灰库和渣仓底设下料口，均配套包装机以及散装机，布袋除尘器每个灰斗下设置输灰器，排灰由空压管道输送至灰库，草木灰经打包压实包装或罐车散装后外运，因此，山西钢瑞热电有限公司与代县境界苗圃专业合作社签订了草木灰购销合同（附件16），代县境界苗圃专业合作社林果种植面积约2000余亩，因此，本项目产生的草木灰供应代县境界苗圃专业合作社在林果生产中综合利用。 （3）脱硫渣 石灰石膏法脱硫塔产生的脱硫石膏：脱硫废水处理系统产生的底泥进行压滤脱水，得到脱硫渣即脱硫石膏，主要含有硫酸钙和氯化钙，本项目脱硫渣产生量约为850t/a，系常规脱硫石膏，属于II类一般固废，全部外销煤矸石烧结砖厂作为原料综合利用，因此，山西钢瑞热电有限公司与代县枣林空鑫砖厂签订了脱硫渣购销合同（见附件12-1），代县枣林空鑫砖厂烧制煤矸石砖建设项目于2018年8月21日由原代县环境保护局以代环审函字【2018】第07号文件予以批复（附件12-2），该项目采用一次码烧隧道窑工艺，年产6000万块煤矸石烧结砖，生产原料为煤矸石和粘土，本项目产生脱硫渣较少，代县枣林空鑫砖厂将本项目少量的脱硫渣作为原料配料利用，加工烧制煤矸石砖，因此脱硫渣进行综合利用可以得到保证。 （4）危险废物 根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日），本项目产生废润滑油、废矿物油等危废，属于危险废物中的“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-220-08”。年产量为2.0t/a。 本项目在厂区设危险废物暂存间（规格为5m×5m，面积25m2）。危险废物在暂存、运输和联单管理中有以下环保要求： 评价要求在实际生产过程中，企业内部要制定《危险废物管理办法》，建立健全危险废物管理的规章制度，使危险固体废物的收集、暂存和运输能够严格按照规定和相关要求执行。 1）收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。本工程产生的废油采用专用的密闭容器进行收集。 2）暂存：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单中的要求，本工程建设危险废物暂存间。 危废暂存间的设计和使用应当严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单中的要求： ①危险废物应当按照其性质的不同而分类贮存，规格为5m×5m，面积25m2； ②废油必须装入容器内； ③危废贮存库地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5； ④暂存间底座应当做基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； ⑤危险废物贮存设施应按GB15562.2的规定设置警示标志；周围应设置围墙或其它防护栅栏； ⑥危险废物要防扬散、防雨、防流失； ⑦危险废物暂存间要防风、防雨、防晒； ⑧满足本标准的其它相关设计、使用、管理要求。 3）运输：本项目危险废物统一收集后采用专用的运输车辆交有相应危险废物处置资质的废油回收处理单位集中处理。运输车辆需要有特殊标志。 4）联单管理：本项目危险废物的转移要严格执行《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）中相关要求。 综上所述，本项目产生的危险废物采取以上防治措施后对周边环境影响较小。 各固体废物产生与排放情况见下表。 表41 工程固体废弃物排放情况 序号 污染源 污染物 产生量（t/a） 处置措施 排放量（t/a） 1 灰库 飞灰 18787.91 灰渣成分为草木灰，设封闭灰库和灰渣仓储存，配套袋装包装机和散装机，经打包压实或罐车散装后全部外售代县境界苗圃专业合作社在林果生产中综合利用 0 2 渣仓 灰渣 2500 0 3 灰库、渣仓、石灰仓除尘器 除尘灰 711.37 0 4 燃料破碎、炉前料仓除尘器 除尘灰 230 0 5 锅炉脱硫石膏处理系统 脱硫渣 850 外销煤矸石烧结砖厂作为生产原料综合利用 0 6 机械设备运转 废矿物油 2.0 设置危废暂存间（25m2），按规范进行建设。定期交有处理资质单位进行处置。 0 5、声环境影响分析 噪声防治主要从声源、传播途径两方面综合治理。首先从声源上控制噪声，对于无法根治的噪声，则采取隔声、消声、减振等控制措施。 在厂区总体布置中统筹规划、合理布局、注重防噪声间距。在冷却塔附近的厂界内外和厂区内广泛设置绿化带，进一步降低噪声对环境的影响。 （1）从总平面布置上，在工艺合理的前提下，优化布置，充分考虑重点噪声源的均匀布置（如汽轮机、发电机组等尽量布置在厂区中部）。 （2）设备选型时，首选低噪设备。 （3）送风机进口装设消音器，并采取减振措施；吸风机加隔声罩与外界隔离，同时采取减振措施。 （4）发电机采取消音减振措施，汽轮机设隔声罩，并采取减振措施。 （5）锅炉对空排汽口装设消音器。 （6）各种噪声较大的泵，如凝结水泵、电动给水泵及其它设备，均应采取隔声、减振措施。 （7）在人员活动较频繁的声源车间，应结合车间环境，适当设置吸声壁面、隔声屏等。 （8）为控制噪声影响，高噪声设备尽量置于厂房内。 （9）厂区内植树绿化，以减缓及衰减噪声。 厂区声级情况见下表。 表42 噪声源的特征及防治措施 序 号 设备位置 产噪设备 噪声值 dB（A） 防治措施 采取措施后 噪声值dB（A） 1 锅炉房 送风机 ~90 基础减震+消音器+隔声 ~75 引风机 ~90 基础减震+隔声 ~75 锅炉排汽 ~115 消音器 ~90 2 发电机房 汽轮机 ~95 基础减震+隔声罩+厂房隔声 ~80 励磁机 ~88 基础减震+隔声罩+厂房隔声 ~75 发电机 ~88 基础减震+隔声罩+厂房隔声 ~75 3 综合泵房 辅机循环水泵 ~83 基础减震+厂房隔声 ~67 化学水处理水泵 工业供水泵 消防水泵 4 空冷平台 风机 ~90 基础减震+隔声 ~80 5 辅机冷却塔 辅机冷却塔 ~76 消音器 ~76 6 空压机房 空气压缩机 ~90 基础减震+消声器+厂房隔声 ~70 7 燃料破碎成型间 破碎机、成型机 ~85 基础减震+厂房隔声 ~75 8 换热首站 换热机组 ~90 基础减震+消声器+厂房隔声 ~70 为了有效控制噪声对环境的污染，主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的方法。具体措施汇总如下： （1）生产车间噪声 生产车间噪声以中、低频噪声为主，本工程设计选用带有消声装置的轴流风机。 环评要求对各类机加工设备安装消音装置，设置基础减震，可起到降低噪声的作用。设备间采用隔声门窗，安装吸声材料。可降低噪声20~30dB。 （2）各类泵噪声 环评要求采用室内布置，安装隔声罩，设基础减震，可降低声压级20~30dB(A)。 为减少工人与噪声接触时间与强度，应采用集中控制和隔离操作，加强操作人员个人防护，发放耳塞等劳保用品，减少噪声对工作人员的伤害。 项目建设应加强厂区的分区绿化，设置场地边界的绿化隔离带，在改善局地生态状况的同时，可削减噪声传播，减少噪声对环境的影响 一、噪声环境质量预测 声波在空气中传播是一个波动过程，它伴随着反射、衍射和干涉等复杂的物理现象，而在声波传播的路径上有各种形状和性质的建筑物使声波的传播更加复杂。因此，对于工厂噪声对外界的干扰预测，采用简化的方法，即把声波在空气中传播看作能量流动，忽略波动过程中的相位关系，主要计算几何声学的扩散与一些附加衰减的叠加，采用HJ2.4-2009中推荐的预测模式。 二、背景噪声处理及预测方案 ① 厂界噪声预测 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》8.2条规定，“进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。” 本项目为新建项目，厂界噪声预测直接预测贡献值。 ② 环境保护目标影响预测 区域声环境质量现状昼间以53.4dB(A)作为本底值，夜间以43.3 dB(A)作为本底值。 三、预测内容 预测本项目厂界噪声达标可行性。 预测本项目对环境保护目标的影响。 四、预测模式 影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式： Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减Adiv 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： Lp（r）= Lp（r0）-20lg(r/r0) 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总声级计算公式为： 以上式中： r ：预测点到声源的距离； Adiv：距离衰减，dB； Aatm ：空气吸收衰减，dB； Abar ：遮挡物衰减，dB； Agr：地面效应，dB； Amisc ：其他多方面效应，dB； L（r）：声源衰减至r处的声压级，dB； Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； L0：预测点的噪声现状值，dB。 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。 五、 本项目噪声源强 项目运营后，噪声为设备运行时产生的噪声以及进出车辆噪声，进出车辆噪声具有不规律性，因此项目主要噪声源为机械设备运行时产生的噪声，一般最大噪声级在90～115dB(A)左右。经降噪处理后，最大噪声级在70～90dB(A)左右。 六、环境噪声影响评价 1、噪声预测结果 各声源对预测点的贡献值见下表43，项目噪声预测等值线图见下图。 表43 运营期噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 预测点 源强点 厂界北 厂界东 厂界南 厂界西 昼间 35.56 42.54 36.78 24.21 夜间 35.56 42.54 36.78 24.21 由上表可见，本项目采取环评要求的各项消声减噪措施后，厂界昼间、夜间贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）声环境功能区标准要求。 针对本项目的噪声污染特点，评价要求从声源上和传播途径两方面降低噪声，提出的防治措施有： 1）从声源上降低噪声 （1）工程设计要十分重视从设备选型入手，选择性能好，噪音低的及消音隔声好的设备，把设备噪声控制于工程设计规定标准内。 （2）维持各种生产设备处于良好运转状态，因设备运转不正常时噪声往往会增高。 2）从噪声传播途径上降低噪声 设备安装时应根据其噪声声谱特性，各个产生噪声点采取有效的隔声、消声、吸音、减振措施，针对具体噪声源降噪措施有： （1）设置消声、减振、隔振措施：各种风机等产生气流的噪声设备，可于其气体进出口部位安装消声器。电机、泵类等因振动而产生噪声的设备，要考虑安装橡胶减振垫、弹簧减振器等隔振机座。高噪声设备置于厂房内，房间安装隔声门窗，墙体安装吸声材料，运行时应关紧门窗。 （2）重视操作人员的个人防护，给一线操作人员配戴耳塞、耳罩以及设置单独的操作室，可有效避免工作人员长期置身高噪环境中而造成的慢性损害。注意选用的耳塞、耳罩应具有良好的耐热性、耐碱性及透气性，避免不舒适的耳塞引起操作人员耳痛、头痛等症状发生。 （3）加强厂区和周围绿化，绿化的重点是厂区的周围、生产区之间、高噪声源厂房周围、空地及道路两侧等种植一些高大乔木和灌木，可起到美化环境、隔声、降尘的作用，评价要求厂区四周种植10m宽的防护林带。 采取治理措施的基础上，还必须严格按照操作规程操作，定时维修、检查防噪设备，使厂界声环境影响降到最低。 通过选用低噪设备、合理布局措施，采取基础减振、隔声，吸声、绿化等措施后，噪声将会大幅度地衰减，除厂界北外，其余监测点均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》的要求。 6、土壤环境影响分析 （1）土壤污染源及污染途径分析 本项目属于污染影响型项目，根据工程分析，项目产生废水全部处理后回用，无外排废水不涉及污染废水进入土壤环境，对土壤环境影响途径主要为大气沉降，本项目排放废气中排放烟尘、SO2、NOx、CO、汞及其化合物、NH3、H2S等污染物，通过大气沉降作用进入土壤，影响土壤理化性质，从而影响农作物产量和质量等。土壤污染类型与途径识别情况见表44，土壤环境影响源及影响因子识别情况见表45。 表44 土壤环境影响类型与影响途径表 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 √ - - - 表45 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 燃料堆垛棚 燃料秸秆卸料、储存、转运 大气沉降 粉尘、NH3、H2S - - 燃料制备 燃料秸秆破碎、成型 大气沉降 粉尘 - - 炉前料仓 炉前料仓仓顶呼吸孔 大气沉降 粉尘 - - 灰库 灰库库顶呼吸孔 大气沉降 粉尘 - - 渣仓 仓顶呼吸孔呼吸孔 大气沉降 粉尘 - - 石灰粉库 石灰粉库库顶 大气沉降 粉尘 - - 锅炉烟气 烟气治理设施烟囱排放口 大气沉降 烟尘、SO2、NOx、CO、汞及其化合物 汞 - （2）土壤环境影响预测与评价 3.1预测范围 根据导则HJ964-2018预测范围一般与现状调查范围一致，即占地范围内和占地范围外0.2km范围内。 3.2预测与评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，本项目为土壤污染影响型，根据导则附录A本项目属于II类项目中“火力发电（燃气发电除外）”，本项目占地规模为中型≥5hm2，建设项目周边存在耕地，确定项目土壤环境敏感程度为敏感，评价工作等级为二级。因此，根据评价等级二级要求，进行了土壤现状调查与监测，项目周边农用地各监测因子含量低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618—2018)表 1 土壤污染风险筛选值，项目区各监测点土壤因子均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)表 1 土壤污染风险筛选值；说明本项目区域土壤环境质量较好。 项目厂区土壤环境理化特性调查结果见下表。 表46 项目厂区土壤理化性质调查表 点号 2# 时间 2020/02/25 经度 113.180372 纬度 39.128047 土壤类型 粉土 层次 1#-0.5 1#-1.5 1#-3.0 现场记录 颜色 褐黄 褐黄 褐黄 结构 块状 块状 块状 质地 轻壤土 轻壤土 轻壤土 砂砾含量 1% 1% 1% 其他异物 无 无 无 实验室测定 样品编号 1#-0.5 1#-1.5 1#-3.0 pH值 8.52 8.57 8.61 阳离子交换量（cmol+/kg） 9.0 9.8 10.7 根据本项目土壤环境影响源及影响因子识别表，污染途径主要包括烟气治理综合楼、燃料堆垛棚及燃料制备、转运、贮存等环节产生大气沉降影响，锅炉烟气排放烟尘、SO2、NOx、CO、汞及其化合物等，其它环节排放为粉尘，通过大气沉降方式进入土壤。假定正常排放状况下在大气评价范围内全部沉降至土壤中，可能会影响土壤理化性质，所以本次大气沉降对土壤的影响预测因子为汞。 经多方查阅文献资料及其他生物质发电项目环境影响评价及竣工验收资料，生物质资源汞含量极少，山西钢瑞热电有限公司于2019年6月25日委托中国科学院山西煤炭化学研究所对果木枝等样品进行了成分分析测试，未检测出收到基汞含量，锅炉烟气治理在脱硝、除尘和脱硫的同时对汞及其化合物有明显的协同脱除效果，平均脱除效果一般可达70％，因此，本项目燃烧生物质烟气中汞及其化合物排放量产生的汞及其化合物可忽略不计。因此，项目大气污染物沉降对土壤环境影响较小。 3.3拟建项目对土壤的保护措施及对策 源头控制措施：①选用较先进的生产工艺技术，在整个生产装置设计上要充分考虑到各种可能诱发非正常生产发生的因素，并使生产设备有一定的抗击能力。②对污染物治理选用较先进的治理技术，将污染物排放量降至最低。项目工程对大气污染物均采取严格的治理措施，锅炉烟气采用除尘脱硫脱硝技术实现超低排放，将污染降到最小程度。秸秆堆放场地设置若干分垛堆放平台，秸秆分垛堆放，每个垛间保持一定距离，堆放平台高于地面0.5m，平台底部设置通风沥水层，并分别设置顶棚和围挡，采取防雨防潮措施，避免秸秆在储存过程中受潮腐烂，消除秸秆可能产生恶臭气体的不利影响。③建立健全严格的管理运行制度，加强对设备及部件维护和检修，应当对污染物治理设施的管理更加重视，才能更好地发挥其治理效果，避免事故发生。 （4）土壤环境影响评价结论 拟建项目在评价范围为占地范围内和占地范围外0.2km范围内，占地范围外为耕地。本项目在严格采取环评提出的环保措施后，项目的运营不会导致项目周边土壤环境质量恶化，对土壤环境质量的影响可以接受，可满足土壤污染防治相关管理规定的要求。 拟建项目土壤环境影响评价自查表见下表。 表47 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型；生态影响型(；两种兼有( 土地利用类型 建设用地；农用地(；未利用地( 占地规模 5.6497hm2 敏感目标信息 项目周边200m范围内耕地 影响途径 大气沉降；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他（ ） 全部污染物 烟尘、SO2、NOx、CO、汞及其化合物、NH3、H2S 特征因子 汞 所属土壤环境影响评价项目类别 Ⅰ类(；Ⅱ类；Ⅲ类(；Ⅳ类( 敏感程度 敏感；较敏感(；不敏感( 评价工作等级 一级(；二级；三级( 现状调查内容 资料收集 a）(；b）(；c）(；d）( 理化特性 褐黄粉土，具体见表42 同附录C 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 表层样点数 1 2 0.2 柱状样点数 3 3 现状监测因子 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB/36600-2018)》标准中45项基本因子 现状评价 评价因子 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB/36600-2018)》标准中45项基本因子 评价标准 GB15618(；GB36600；表D.1(；表D.2(；其他（ ） 现状评价结论 监测因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB/36600-2018)》标准中筛选值二类用地标准 影响预测 预测因子 预测方法 附录E(；附录F(；其他（ ） 预测分析内容 影响范围（ ） 影响程度（ ） 预测结论 达标结论：a）(；b）(；c）( 不达标结论：a）(；b）( 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障(；源头控制；过程防控(；其他（ ） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 厂区内部3个（东侧、中部、西侧、）厂区外1个（下风向） 汞 每5年开展1次 信息公开指标 —— 评价结论 土壤环境满足相应标准要求，在采取相应措施的基础上，加强土壤环境管理，从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 7、秸秆储运环境影响分析 （1）秸秆储存的环境影响分析 为保证生物质电厂全年运行要求，燃料储存需要时间长、面积大，以备在生物质非收购季节期间，解决项目燃用之需，除了本项目厂区设置燃料堆场10211m2外，山西钢瑞热电有限公司与代县各乡镇签订了秸秆收储协议（附件15-2），由各乡镇政府提供秸秆收储场地，山西钢瑞热电有限公司提供秸秆收储机械设备（拖拉机、捡拾式方捆压捆机），安装收储场地防护网设施，并负责秸秆储存期间的消防、存储安全，与各乡镇当地合作社成立秸秆收储合作组，按照各乡镇政府安排及时开展收储工作，各村委协助顺利完成收储工作，保证秸秆收储的效率和质量，收储点不在本次评价范围内，各乡镇原料收储点示意图见附图1，由各乡镇各自安排秸秆收储点的位置及面积，收储点归属于各乡镇当地合作社，另行办理相关手续，各收储点原料收集运输距离大约40km运输半径，将收集、压梱的秸秆送至收储点，堆放在收储点的秸秆在装车运输至发电厂前，使用相关仪器检测秸秆的含水量（含水量不得超过25%，超过后为不合格），按照热电厂的需求，统一调度，调度时间和运输计划根据近远结合、道路运输平衡、夏秋两季储存适当等原则，将合格的秸秆捆送至电厂后集中破碎加工成型，传送至给料机，进入炉膛利用。因此，山西钢瑞热电有限公司采用资金设备支持、协调运作的方法进行，使得项目燃料供应得以充分保证。项目厂区可贮存约22天的燃料量。 秸秆储存过程中可能存在以下的环境影响： 1）秸秆属易燃物质，易发生自燃，集中大量堆存火灾发生的可能性较大。 2）秸秆在潮湿或遇水后，易于腐烂，在厌氧和一定的温度条件下，会产生硫化氢、氨等臭气，对环境空气产生不利影响。 针对秸秆储存可能产生的不利环境影响，评价提出以下措施： 1）秸秆料棚设顶棚，采用防雨布遮盖，避免秸秆露天堆放。 2）秸秆属易燃物质，应做好防火工作，设置必要的消防设施，并派专人监管。 3）原料棚保持良好通风。定期对料堆进行检测，对湿度较高的料堆及时采取通风晾干措施。 4）本项目采用的秸杆燃料含水率小于15%，秸秆堆场设置分垛堆放平台，每个垛间保持一定距离，分别设置顶棚和围挡，堆放平台高于地面，平台底部设置通风沥水层，避免秸秆在储存过程中受潮腐烂。因此本工程秸杆燃料堆存不会产生硫化氢和氨等恶臭气体。 （2）秸秆运输的环境影响分析 由各原料收储点运至项目厂区的农林生物质资源，按本项目需求统一调度，调度时间和运输计划根据近远结合、道路运输平衡、夏秋两季储存适当等原则，由秸秆收储点负责运输。运输过程中可能存在交通噪声和扬尘影响： 1）交通噪声的影响：公路噪声是一种不规则的噪声污染，秸秆运输车辆在经过沿路的敏感点时，其噪声值在70～80dB（A）之间。但车辆通过200m后，噪声贡献值迅速降低，厂区进场道路利用峨西村村外西侧300m现有乡村道路，不途径穿越村庄，因此不会导致道路两侧环境敏感点的声环境质量发生显著变化。评价要求运输车辆在经过敏感点时应减速慢行，限速30km/h，禁止鸣笛，尽量减少交通噪声。 2）扬尘影响：扬尘污染主要是路面灰尘的二次污染，由交通量和道路尘土量决定。本项目秸秆在各收储点经压缩、打包后，根据需要运往电厂，大大减少了运输量及带来的扬尘影响。 8、环境风险评价 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响达到最小化。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（2019-03-01实施）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）（2019-03-01 实施）中要求，“长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元”定为重大危险源。本项目不涉及危险化学品，烟气治理设施使用辅料氢氧化钙和尿素均为化学品，但不属于危险化学品。本项目厂区内设备保养维护废矿物油产生量约为2t/a，废矿物油是易燃液体，属于环境风险物质。废矿物油暂存于危废暂存间，最大储存量为1.0t。 表48 危险化学品临界量及风险辨识结果 类别 化学品名称 储存方式 储存量 附录B序号 CAS号 临界量 Q值 易燃液体 废矿物油 盛装在符合标准的容器内暂存于危废暂存间（25m2） 1.0t 381 / 2500t 0.0004 本项目危险物质最大数量与临界量的比值Q=0.0004，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质数量与临界量的比值Q＜1，该项目环境风险潜势为I。本项目环境风险评价等级为简单分析，对涉及的危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 详见环境风险评价专题。 9、环境管理机构和制度 环境管理是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。本项目建成后，建设单位应设立环境管理部门，配置环保管理人员3人，负责对项目建设与运行过程中环境管理，履行环境管理和环境监控职责。 1)把环境管理和污染治理纳入本项目日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到各生产单元、班组和岗位。 2) 抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质。实行环保责任制，由厂长负责，指标逐级分解，落实到生产单元、岗位和个人，做到奖罚分明。 3)建立、健全污染监测系统，为拟建项目环境管理提供依据。领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控档案。 4)建立环保监督岗，检查本厂生产和管理活动违背环保法规和制度的行为。 5)建立、健全各项环保设施的运行操作规则和本项目管理制度，并监督实施。 6) 贯彻执行环境保护法规和标准。实施清洁生产和生产全过程污染控制，从源头减少污染物的产生，并结合末端治理，有效控制污染。把环境管理和污染治理结合起来，通过管理，促进治理；通过管理，发挥和巩固治理效果。 7)加强安全生产管理，预防突发环境事件的发生。制定突发性事故的应急处理方案并参与应急处理工作，发生事件时，及时进行人员疏散、设备抢修和污染控制，尽可能减少事件造成的损失。 8) 定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行为了使环境管理有条不紊地进行，应对各排污口实行规范化管理，要在“三废”排放点设置明显标志。 本次工程建设与运行过程中环境管理的重点部位和内容有： （1）建设过程相应的环境管理： ①建设施工过程的污染治理与施工管理； ②环境保护设施的建设。 （2）生产运行过程相应的环境管理，包括： ①污水处理日常管理与维护工作； ②各工段污染控制设施（气、水、声、固）的管理与维护； ③危险废物及生活垃圾等固体废物的堆存管理； ④厂区内外绿化管理； ⑤运输道路和运输车辆的管理； 评价根据本次工程建设与运行过程中环境管理的重点部位和内容，提出了如下管理计划，具体计划见下表。 表49 主要环境管理方案表 环境问题 防治措施 经 费 实施时间 项目占用土地 加强绿化工作，规划出厂区绿化带， 尽可能绿化可绿化面积。 列入环保经费中 总图设计阶段 施工期 1）严格施工管理，设专人负责施工使各项环保措施的落实，并由县环保局定期检查发现问题及时处理，使施工期的环境影响降到最低程度。 2）分阶段检查各种环保设备的到位率和完好率；检查设备质量及安装质量，严把质量关，切实保证所有环保设备与工程同期投入运营。 3）切实落实生态影响防护、恢复的各项措施。尤其是管道铺设过程中产生的弃土和场地施工过程中产生的建筑垃圾不能随意堆放，以免水土流失，污染环境，要严格遵循固废处置的具体措施 列入环保经费中 建设期 废气排放 设专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对外运输汽车加盖篷布，限制超载。 列入环保经费中 建设期、生产期 定期进行生产知识及环保知识强化， 提高操作人员文化素质及环保意识。 常规性开支 生产期 各排放大气污染物环节配备相应的废气治理装置。 列入环保经费中 施工期、生产期 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、 对生产中排放污染物有较强抵抗和吸收 能力的树种进行种植。 列入环保经费中 建设期 加强事故风险的预防和控制。 基建资金 施工期、生产期 废水 防渗措施，厂区废水处理站、循环水系统及管道等采取严格的防渗、防溢流等措施，以及其他一般防渗区、简单防渗区。 列入环保经费中 生产期 固体废物 生活垃圾设封闭式垃圾箱，及时处置。 列入环保资金 施工期、生产期 生产废料进行收集后，定期送往回收站进行回收利用。 列入环保资金 生产期 废矿物油收集后暂存于危废暂存间（规格为5m×5m，面积25m2）进行贮存，定期送有资质单位进行处理。 列入环保资金 生产期 噪声影响 对各主要产噪点实施对应的减振、降噪措施 基建资金 施工期、生产期 施工期建设围墙，运营期加强场内绿化， 对运输道路建设绿化带。 基建资金 施工期、生产期 加强日常监督管理。 生产期 10、环境监测计划 为确保环境保护目标的总量控制指标的实现，必须建立与公司质量制度同等重要的环境监测制度，实行环境保护监测与生产监检相结合、自测与环境保护部门抽测相结合的监测制度。 建设项目取得环境影响评价批复后，建设单位应登陆国家排污许可管理信息平台在线填报并申领排污许可证；开工后按季度在线报备项目环境保护设施和措施落实进度基本信息。竣工后在线报备项目环境保护设施竣工基本信息。 参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中相关内容要求，本工程烟囱上装设要求的烟气连续监测仪器，对烟尘、SO2、NOx、温度、氧量和流量等监测，以掌握烟尘和SO2等其它烟气参数情况，烟囱上预留总Hg的监测孔。为调节生产和控制污染物的排放提供依据，并在条件成熟时与当地环保管理部门的管理信息系统联网，并直接传输数据，以便环保管理部门及时掌握本工程的排污情况。根据《环境监测技术规范》和该厂的污染源及污染物排放特点，提出以下监测计划。监测点位、监控项目及监测频率见下表。 表50 环境监测项目与监测频率 项目 监测点位 监测指标 监测频率 大气污染物 烟囱 SO2、颗粒物、NOx、CO、汞及其化合物排放浓度和排放量；烟气含氧量及温度、湿度、压力、流速、烟气量(标准干烟气)等烟气参数 烟气采用连续在线自动监测 燃料成型破碎排气筒 废气量、颗粒物 每年监测一次 炉前料仓排气筒 废气量、颗粒物 每年监测一次 灰库排气筒 废气量、颗粒物 每年监测一次 渣仓排气筒 废气量、颗粒物 每年监测一次 脱硫石灰仓排气筒 废气量、颗粒物 每年监测一次 厂界无组织 颗粒物、NH3、H2S 每年监测一次 噪声 厂界四周：设在厂界外1m处 等效连续A声级 每季度监测一次 地下水 峨口镇麻黄街水源井 石油类 每年监测一次，每次两天 土壤 厂区内部3个（东侧、中部、西侧、）厂区外1个（下风向） 汞 每5年开展1次 11、区域污染源减排及环境效益分析 本项目建成后，以生物质热电联产的方式集中供应峨口镇及太钢峨矿生活区采暖，替代削减的现有污染源为太钢峨矿生活区现有燃煤锅炉房两台35t/h 燃煤锅炉，此外，经初步调查峨口镇近期逐步淘汰替代的村庄居民分散燃煤锅炉或小土炉，近期淘汰替代后可实现将极大地削减替代区域大气污染物排放量，具体如下： A、太钢峨矿生活区锅炉房现有的两台35t/h燃煤循环流化床锅炉，《太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿生活区锅炉现状环境影响报告》于2016年12月7日由代县清理整改违法违规建设项目工作领导组备案，备案编号1409232016038。原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿锅炉房2台35t/h锅炉分别配套建设有1套烟气静电+麻石水浴（双碱法）脱硫除尘设施，因此，峨口铁矿锅炉房2台35t/h锅炉污染物产排放情况及替代削减量情况见下表： 表51-1 峨口铁矿锅炉房2台35t/h锅炉污染物削减量一览表 污染物 污染源 年运行时h 年排放量t/a 合计t/a 削减量t/a 烟尘 1#锅炉 3600 6.77 12.82 12.82 2#锅炉 3600 6.05 SO2 1#锅炉 3600 39.39 78.72 78.72 2#锅炉 3600 39.33 NOx 1#锅炉 3600 38.11 75.28 75.28 2#锅炉 3600 37.17 粉尘 原煤破碎系统 3600 3.774 3.774 3.774 B、峨口镇近期逐步实现替代供热设施包括：峨西村、郝街村、楼街村分散燃煤小锅炉或小土炉，经初步调查，村庄居民热源设施明细见下表： 表51-2 峨口镇近期逐步实现替代的村庄居民热源设施 调查峨口镇近期拟替代居民热源设施明细情况 峨西村 郝街村 楼街村 分散小锅炉和小土炉 总容量约18.5t/h 总容量约15.5t/h 总容量约16.5t/h 目前运行情况 正常运行 正常运行 正常运行 热源规划 拟替代 拟替代 拟替代 燃煤量（t/a） 7030 5890 6270 污染物排放情况 烟尘（t/a） 263.64 220.89 235.13 SO2（t/a） 219.34 183.77 195.61 NOx（t/a） 20.67 17.32 18.43 合计 烟尘（t/a） 719.66 SO2（t/a） 598.72 NOx（t/a） 56.42 因此，本项目建成后，削减替代区域大气污染物烟尘排放量为粉尘3.774t/a、烟尘732.48t/a、SO2排放量为677.44t/a、NOx排放量为131.7t/a，可进一步改善区域大气环境质量。项目工程锅炉烟气采用了严格有效的烟气治理措施，实现超低排放，项目实施后，节能效果和环境效益显著，各大气污染物排放量均得到大幅消减，粉尘减少1.887t/a、烟尘减少724.96t/a、SO2减少645.02t/a、NOX排放量减少75.22t/a，各污染物排放削减量见下表51-3。 表51-3 本项目污染物减排效果表 污染源 污染物 削减量（t/a） 本项目排放量（t/a） 减排量(t/a) 废气 粉尘 3.774 1.887 -1.887 烟尘 732.48 7.52 -724.96 SO2 677.44 32.42 -645.02 NOx 131.7 56.48 -75.22 由上可知，本项目实施后，区域污染物排放量可以实现大幅削减，将大大改善区域环境空气质量，项目锅炉烟气采用了更加严格有效的烟气治理措施，实现超低排放，项目实施后，区域污染物得到大幅度减少，因此，本项目的实施大大减轻了该项目区域的环境容量负荷，减轻了对环境空气的污染，项目建设的环境正效应非常显著。 12、 项目污染物排放清单 本项目污染物排放清单一览表见下表52。 |
| --- | --- |

表52    本项目污染物排放清单一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 排放情况 | 执行标准 | 排污口设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 | 排放量 |  | 编号 | 高度 | 内径 |
| 大气 污染 物 | 锅炉烟气 | 设计燃料 | 烟尘 | 低氮燃烧+炉内喷钙脱硫装置+SNCR脱硝装置+脉冲式布袋除尘器+石灰石/石膏法脱硫塔+湿式电除尘，烟囱高度65米，出口内径2m。配套建设烟气自动在线监测装置1套 | 5.99mg/m3 | 7.52t/a | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表2中新建燃生物质锅炉大气污染物排放浓度限值 | 10mg/Nm3 | DA001 | 65m | 2m |
|  |  |  | SO2 |  | 25.83mg/m3 | 32.42t/a |  | 30mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | NOx |  | 45mg/m3 | 56.48t/a |  | 50mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | CO |  | 200mg/Nm3 | 251.04t/a |  | 200mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  | -- | -- |  | 0.03mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  | 校核燃料冬春季 | 烟尘 |  | 3.55mg/m3 | 0.80t/a |  | 10mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | SO2 |  | 21.54mg/m3 | 4.84t/a |  | 30mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | NOx |  | 45mg/m3 | 10.11t/a |  | 50mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | CO |  | 200mg/Nm3 | 89.87t/a |  | 200mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  | -- | -- |  | 0.03mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  | 校核燃料秋夏季 | 烟尘 |  | 3.79mg/m3 | 0.84t/a |  | 10mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | SO2 |  | 20.65mg/m3 | 4.73t/a |  | 30mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | NOx |  | 45mg/m3 | 9.95t/a |  | 50mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | CO |  | 200mg/Nm3 | 88.45t/a |  | 200mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  | -- | -- |  | 0.03mg/Nm3 |  |  |  |
|  | 燃料破碎 | 粉尘 | 切碎机和破碎机分别进行密闭，并配备1套布袋除尘器处理粉尘，处理后的废气经出口处距离地面15m高排气筒排放 | 8.00mg/m3 | 0.288t/a | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 | 120mg/Nm3 | DA002 | 15m | 0.4m |
|  | 炉前料仓 | 粉尘 | 仓顶配备一套布袋除尘器处理粉尘，处理后的废气经出口处距离地面20m高排气筒排放 | 8.00mg/m3 | 0.173t/a |  | 120mg/Nm3 | DA003 | 20m | 0.3m |
|  | 灰库 | 粉尘 | 灰库顶部配备一套布袋除尘器处理粉尘，处理后的废气经出口处距离地面15m高排气筒排放 | 12.00mg/m3 | 0.648t/a |  | 120mg/Nm3 | DA004 | 15m | 0.5m |
|  | 灰渣仓 | 粉尘 | 设渣仓2座，分别在库顶配备一套布袋除尘器处理粉尘，处理后的废气分别经出口处距离地面15m高排气筒排放 | 8.00mg/m3 | 0.173t/a |  | 120mg/Nm3 | DA005 | 15m | 0.3m |
|  |  |  |  | 8.00mg/m3 | 0.173t/a |  | 120mg/Nm3 | DA006 | 15m | 0.3m |
|  | 脱硫石灰石仓 | 粉尘 | 石灰石仓顶配备一套布袋除尘器处理粉尘，处理后废气经出口处距离地面15m高排气筒排放 | 12.00mg/m3 | 0.432t/a |  | 120mg/Nm3 | DA007 | 15m | 0.4m |
|  | 燃料堆垛棚 | H2S | 设置分垛堆放平台，秸秆分垛堆放，保持良好的通风，每个垛间保持一定距离，分别设置顶棚和围挡，堆放平台高于地面，平台底部设置通风沥水层，堆场场界四周设8m高以上的防风抑尘网，防止二次扬尘的产生 | —— | 0.003t/a | 《恶臭污染物排放标准》（GB14555-93） | 1.5mg/Nm3 | —— |
|  |  | NH3 |  | —— | 0.056t/a |  | 0.06mg/Nm3 | —— |
| 水污染物 | 化学水处理排水、锅炉排污、脱硫系统排水 | pH、SS、盐类、氟化物、硫化物、氯离子、砷和铅等 | 排放至厂区废水处理站（15m3/h）进一步深度处理，废水处理站采用废水中和+絮凝沉淀+二级除盐装置，处理后回用于脱硫系统补充水和干灰加湿用水，不外排 | —— | 0 | 不外排 |
|  | 循环系统排污水 | 盐类 | 排放至复用水池，回用于锅炉除渣冲渣、车辆清洗、车间清洗、道路抑尘用水以及脱硫系统补充水，不外排；设置一座600m3事故池 | —— | 0 | 不外排 |
| 固体 废物 | 灰库 | 飞灰 | 灰渣成分为草木灰，设封闭灰库和灰渣仓储存，灰库和渣仓底设下料口，均配套包装机以及散装机，布袋除尘器每个灰斗下设置输灰器，排灰由气力输送至灰库，草木灰经打包压实包装或罐车散装后外运，外售代县境界苗圃专业合作社在林果生产中综合利用，不外排 | —— | —— | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单中的相关要求 |
|  | 渣仓 | 炉渣 |  | —— | —— |  |
|  | 灰库、渣仓除尘器 | 除尘灰 |  | —— | —— |  |
|  | 破碎、炉前料仓除尘器 |  |  | —— | —— |  |
|  | 脱硫石膏处理系统 | 脱硫渣 | 经过压滤脱水处理后排出的脱硫渣外销代县枣林空鑫砖厂作为原料综合利用，不外排 | —— | —— |  |
|  | 机械设备运转 | 废矿物油 | 规范建设危废暂存间（25m2），定期交有处理资质单位进行处置 | —— | —— | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关要求 |
| 噪声 | 产噪设备 | 噪声 | 采取基础减振、消声、隔声罩、厂房墙面安装吸声材料，安装吸声门窗等措施 | —— | ＜50dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |
| 环境管理与监测 | 1、设环保管理机构，并设环保专员，负责环保设施的运行、维护、管理，并及时对出现的环境问题进行处理。 2、根据企业实际情况，定期对项目锅炉烟气有组织、厂界无组织废气、厂界噪声进行监测。 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 锅炉烟气 | 烟尘、SO2、NOx、CO、汞及其化合物 | 低氮燃烧+炉内喷钙脱硫装置+SNCR脱硝装置+脉冲式布袋除尘器+石灰石/石膏法脱硫塔+湿式电除尘，烟囱高度65米，出口内径2m。配套建设烟气自动在线监测装置1套 | 达标排放 |
|  | 燃料破碎 | 粉尘 | 切碎机和破碎机分别进行密闭，并配备1套布袋除尘器处理粉尘，处理后的废气经出口处距离地面15m高排气筒排放 |  |
|  | 炉前料仓 | 粉尘 | 仓顶配备一套布袋除尘器处理粉尘，处理后的废气经出口处距离地面20m高排气筒排放 |  |
|  | 灰库 | 粉尘 | 灰库顶部配备一套布袋除尘器处理粉尘，处理后的废气经出口处距离地面15m高排气筒排放 |  |
|  | 灰渣仓 | 粉尘 | 设渣仓2座，分别在库顶配备一套布袋除尘器处理粉尘，处理后的废气分别经出口处距离地面15m高排气筒排放 |  |
|  | 脱硫石灰石仓 | 粉尘 | 石灰石仓顶配备一套布袋除尘器处理粉尘，处理后的废气经出口处距离地面15m高排气筒排放 |  |
| 水污 染物 | 化学水处理排水、锅炉排污、脱硫系统排水 | pH、SS、盐类、氟化物、硫化物、氯离子、砷和铅等 | 排放至厂区废水处理站（15m3/h）进一步深度处理，废水处理站采用废水中和+絮凝沉淀+二级除盐装置，处理后回用于脱硫系统补充水和干灰加湿用水，不外排 | 不外排 |
|  | 循环系统排污水 | 盐类 | 排放至复用水池，回用于锅炉除渣冲渣、车辆清洗、车间清洗、道路抑尘用水以及脱硫系统补充水，不外排；设置一座600m3事故池 | 不外排 |
| 固体废物 | 灰库 | 飞灰 | 灰渣成分为草木灰，设封闭灰库和灰渣仓储存，灰库和渣仓底设下料口，均配套包装机以及散装机，布袋除尘器每个灰斗下设置输灰器，排灰由气力输送至灰库，草木灰经打包压实包装或罐车散装后外运，外售代县境界苗圃专业合作社在林果生产中综合利用 | 综合利用 |
|  | 渣仓 | 炉渣 |  |  |
|  | 灰库、渣仓除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 破碎、炉前料仓除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 脱硫石膏处理系统 | 脱硫渣 | 经过压滤脱水处理后排出的脱硫渣外销代县枣林空鑫砖厂作为原料综合利用，不外排 | 合理处置 |
|  | 机械设备运转 | 废矿物油 | 设置危废暂存间（25m2），按规范进行建设。定期交有处理资质单位进行处置。 | 合理处置 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为产器材设备，其声级值为65dB（A）-115dB（A）之间，采取基础减振、消声、隔声罩、厂房墙面安装吸声材料，安装吸声门窗等措施。 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 厂址占地生态环境主要以人工生态为主，保护生态环境措施主要是绿化和美化，搞好绿化工作，对于厂区及周围环境将产生有利影响，本工程拟在厂内道路两旁和厂区留有空地的地方种植杨树、柳树、草坪等，厂区绿化率达到15%，促进生态环境的良好发展。 （1）充分利用植物对污染物的净化作用，如种植一些大叶乔木、槐树等滞尘效果好的树种。 （2）减少生产中排放的大气污染物对周边区域及其它植物的不利影响。另外，要加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。 |

结论与建议：

一、结论 1、项目概况 山西钢瑞热电有限公司太钢峨矿30MW农林生物质热电联产项目建设地点位于代县峨口镇峨西村西南230m处，场区中心地理坐标为：东经113°10'52.55"，北纬39°07'40.41"，距离代县县城约19km，不在代县县城规划范围内,符合城乡规划要求,符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线。 本项目用地总面积56497m2，建筑面积共20340m2，项目装机容量30MW。主要建设内容为建设1×30MW直接空冷抽凝式汽轮发电机组、1×130t/h循环流化床锅炉及相关配套设施，燃料堆场、化学水处理间、燃烧系统、热电系统、控制系统、环保系统及配套供热生活设施。 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），第一类鼓励类中“五、新能源中生物质直燃发电技术开发、农林生物质资源收集”和“四十三、环境保护与资源节约综合利用中生物质能技术装备（发电）”，本项目属于鼓励类目录。项目的建设符合国家产业政策。2018年11月23日，忻州市发展和改革委员会以“忻发改审批发【2018】24号”及“ 忻发改审批函[2019]5号”文件出具了关于山西钢瑞热电有限公司太钢峨矿30MW农林生物质热电联产项目核准的批复。 2、环境质量现状 根据代县2019年环境空气各监测因子年均值或百分位浓度数据分析可知，SO2、PM10、PM2.5、O3出现有超标现象，主要原因是由于工业企业大气污染物排放所致，另外在冬季采暖季节周边村庄采暖散煤燃烧造成的，其次北方天气干燥，遇有大风天气时造成扬尘污染。根据《环境影响评价技术导则HJ2.2-2018》、《环境空气质量评价技术规范》（试行）（HJ663-2013）中各评价项目的评价指标进行判定，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。山西钢瑞热电有限公司委托山西蓝标检测技术有限公司于2019年6月28日～7月4日进行了环境空气质量现状补充监测，对与本项目有关的特征污染物进行了补充监测，监测结果NH3、H2S、TSP、Hg均满足环境空气质量标准。 本次评价引用各敏感目标有效的地下水环境质量监测数据，引用《代县鑫旺矿业有限公司80万吨干选铁矿石项目》环境影响评价于2020年8月1日进行的地下水（大红才村水井、云雾村水井）监测数据以及峨口镇麻黄街水源井2018年11月例行监测数据，各水井分别位于本项目厂址的上游、侧向和下游，因此，现状监测资料可说明本项目区域地下水现状质量情况。根据监测结果分析可知，所有监测点位各监测项目均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水质标准要求。此外，山西钢瑞热电有限公司于2020年7月9日委托山西康标安环科技有限公司对特征污染物石油类进行了补充监测（康安环检字【2020】第WT-014号，附件19），监测结果未检出（低于检出限），满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中标准限值。 根据现场踏勘，本项目厂址北面为太钢峨口铁矿采暖锅炉厂区，南侧为山体，南侧约40m处为太钢峨口铁矿运矿铁路线，附近无其他大型工业企业。根据声环境质量监测结果可知，项目厂界四周监测点均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》要求。 针对本项目建设期、营运期可能产生的各类污染物，本次环评规定了相应的污染防治措施，措施可行。项目营运后大气污染物采取严格的防治措施，实现超低排放，将污染降到最小程度，对周围的环境敏感目标的影响不大；厂界噪声可做到达标排放，厂区运输车辆运输路线不途径村庄，项目噪声不会对周围村庄居民产生明显影响；厂区不设办公生活区，无生活污水外排，厂区厕所为旱厕，定期由当地农民清淘沤肥。本项目无废水外排环境地表水体，因此，不会对地表水体产生影响；项目产生的灰渣、脱硫渣全部进行综合利用，产生的废矿物油暂存于危废暂存间后由有资质单位统一处置，并对危废暂存间进行防渗处理，因此，项目固废对环境不会产生不利影响。 综上所述，在严格采取环评规定的防治措施后，项目不会对区域环境质量造成较大的影响，且本项目建成后对环境有明显的正效益。 3、污染物排放情况 本项目在采取所规定的各项环保措施后，锅炉烟囱排放的SO2、NOX和烟尘、CO排放均达到了山西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表2中“烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/Nm3、30mg/Nm3、50mg/Nm3、200mg/Nm3”，秸秆破碎粉尘，炉前料仓粉尘，灰库粉尘，灰渣仓粉尘，脱硫石灰仓产生粉尘等均为有组织排放，采取布袋除尘措施后实现达标排放；生产废水经处理后回用不外排；厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类及4b类标准要求；灰渣成分为草木灰，设封闭灰库和灰渣仓储存，配套袋装包装机和散装机，经打包压实或罐车散装后全部外售代县境界苗圃专业合作社在林果生产中综合利用，脱硫石膏处理系统排出的脱硫渣外销煤矸石烧结砖厂作为原料综合利用。 因此，本项目污染物排放均能实现达标排放和满足环境管理的要求。 4、主要环境影响 针对本工程建设期、营运期可能产生的各类污染物，环评均规定了相应的污染防治措施，措施可行。预测结果表明，项目营运后，产生的污染物经过处理后均能做到达标排放，对周围的环境敏感目标的影响不大；厂界噪声可做到达标排放，产生噪声不会对近距离村庄居民产生明显影响；生产用水采用污水处理厂中水，产生的生产废水经处理后全部回用不外排，因此，不会对地表水体产生影响；项目产生的灰渣、脱硫渣全部进行综合利用，产生的危机油在危废暂存间（25m2）收集暂存，规范建设危废暂存间，定期由有资质单位统一处置，故对环境不会产生不利影响。 在采取本次评价规定的防治措施后，对项目所在区域的大气、水、声及生态环境都不会产生明显不利影响。 5、环境保护措施 本项目工程锅炉烟气脱硝采用低氮燃烧技术+SNCR法脱硝，除尘采用布袋除尘器+湿式电除尘器二级除尘，脱硫采用炉内喷钙+石灰石/石膏湿法脱硫塔二级脱硫，最终经过高65m烟囱排放；灰库、渣仓以及石灰石粉仓设置布袋除尘设施后经过排气筒达标排放；化学水处理站排水、锅炉排污水以及脱硫处理系统排放废水排放至厂区废水处理站（15m3/h）进一步深度处理，废水处理站采用废水中和+絮凝沉淀+二级除盐装置，处理后回用于脱硫系统补充水和干灰加湿用水，循环系统排污水排放至复用水池，回用于锅炉除渣冲渣、车辆清洗、车间清洗、道路抑尘用水以及脱硫系统补充水，不外排。噪声选用低噪设备，采取厂房隔声、基础减振、吸声等措施；灰渣成分为草木灰，设封闭灰库和灰渣仓储存，配套袋装包装机和散装机，经打包压实或罐车散装后全部外售代县境界苗圃专业合作社在林果生产中综合利用，脱硫石膏处理系统排出的脱硫渣外销煤矸石烧结砖厂作为原料综合利用。 6、环境管理与监测计划 项目制定了完善的环境管理制度，建设单位在营运期应严格执行环境监测计划，确保生产工艺过程中各个环节的污染物排放能够满足达标排放。 综上所述，山西钢瑞热电有限公司太钢峨矿30MW农林生物质热电联产项目建设符合国家产业和环保政策的要求，在严格采取本次环评规定的环保措施后，各污染源可以稳定达标排放。同时，厂址符合环境可行性要求。因此，评价认为该项工程的建设从环境角度是可行的。 二、建议 1、通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。 2、公司应设专人负责日常环保工作，加强环保管理，建立健全生产环保规章制度和污染源管理档案。 3、加强设备各项污染防治措施的定期检修和维护工作，确保废气、废水、噪声处理设施保持正常运行，保证污染物达标排放。 4、应落实绿化措施，以美化工作环境、改善区域生态环境为目的，以减轻对区域生态环境和景观的影响。

预审意见： 经办人： 公章： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章： 年 月 日

审批意见： 经办人： 公章： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件 附件1、委托书 附件2、立项批准文件 附件3、其他与环评有关的行政管理文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

本页面部分内容涉及企业商业秘密，按照相关规定，公示稿不予公示。

本页面部分内容涉及企业商业秘密，按照相关规定，公示稿不予公示。

本页面部分内容涉及企业商业秘密，按照相关规定，公示稿不予公示。

本页面部分内容涉及企业商业秘密，按照相关规定，公示稿不予公示。

本页面部分内容涉及企业商业秘密，按照相关规定，公示稿不予公示。

本页面部分内容涉及企业商业秘密，按照相关规定，公示稿不予公示。

本页面部分内容涉及企业商业秘密，按照相关规定，公示稿不予公示。

本页面部分内容涉及企业商业秘密，按照相关规定，公示稿不予公示。

本页面部分内容涉及企业商业秘密，按照相关规定，公示稿不予公示。